## Položky
VÝPIS MATERIÁLU
STAVBA: VS ZŠ Broumovská, Liberec
A. Oprava technologie vytápění VS a ohřevu teplé vody
ČÁST -D.1.4 Měření a regulace
POZNÁMKA: Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení. Uvedené položky jsou ve složce funkčních schémat zapojení a na výkresech: MaR-01 schema obvodu MaR VS a MaR-02 Půdorys stanice -dispozici MaR
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Regulace a rozvaděč pro VS |  | celkem |  | 0
1.1 | CPU/1 | Řídíci procesní DDC podstanice s možností připojení vzdálených modulů | 1 | ks |  | 0 | Základní jednotka AMIT AD-CPUW2 modulárního řídícího systému ADIS volně programovatelná s možností připojení 16 vzdálených I/O modulů,,komunikace ARION, 1× RS232, 1× RS485 (galvanické oddělení), napájení 24VDC
1.2 | PR/1 | Komunikační modul 2xRS32 | 1 | ks |  | 0 | Komunikační modul AD-UART do modulárního systému AMIT ADIS komunikace 2xRS32
1.3 | PR/2 | Komunikační převodník RS232/485 s galvanickým oddělením pro přípojení do stávající komunikace mezi VS a podružnými PS | 1 | ks |  | 0 | Komunikační převodník AMIT DM-232TO485, RS232/RS485, galvanické oddělení, napájení 24VDC
1.4 |  | Kabel pro propojení PR/1 a PR/2 | 1 | ks |  | 0 | kabel 232XV Kabel Canon DB9 (vidlice) – volné konce vodičů, 2 m pro propojení převodníků PR/1 a PR/2
1.5 | PR/3 | Komunikační převodník RS232/M-BUS s galvanickým oddělením pro přípojení 25 vodoměrů s komunikací M-BUS | 1 | ks |  | 0 | Komunikační převodník DOMAT R095 pro připojení 25 M-BUS měřičů, galvanické oddělení, napájení 24VDC
1.6 |  | Kabel pro propojení PR/1 a PR/3, CPU/1 a LCD/1 | 2 | ks |  | 0 | Kabel Canon DB9 (vidlice) – Canon DB9 (zásuvka), 2 m pro propojení převodníků PR/1 a PR/3, CPU/1 a LCD/1
1.7 | AI/1 | Rozšiřující modul 12 analogových univerzálních vstupů s protokolem ARION | 2 | ks |  | 0 | Modul AMIT DM-AI12 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů, protokol ARION
1.8 | AIO/1 | Rozšiřující modul 8 analogových výstupů 0-10V s protokolem ARION | 1 | ks |  | 0 | Modul AMIT DM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, protokol ARION
1.9 | DI/1,2 | Rozšiřující modul 24 digitálních vstupů s protokolem ARION | 2 | ks |  | 0 | Modul AMIT DM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, protokol ARION
1.10 | RDO/1 | Rozšiřující modul 12 digitálních reléových výstupů s protokolem ARION | 1 | ks |  | 0 | Modul AMIT DM-RDO12 12x spínací relé 250V/6A, protokol ARION
1.11 | SW/1 | ETHERNET SWITCH min 4 porty včetně napájecího adaptéru | 1 | ks |  | 0 | Průmyslový ETHERNET SWITCH 5portů včetně napájecího adaptéru 230V
1.12 | FV1 | Přepěťová ochrana třetí stupeň - stupeň T3 - (D) | 1 | ks |  | 0 | Přepěťová ochrana stupeň T3 (D) s VF filtrem dle elektro, např SALTEK DA-275 DF6 230V/6A
1.13 | KF1 | Hlídač výpadku a sledu fází | 1 | ks |  | 0 | Hlídač výpadku a sledu fází napěťové relé HRN56/400
1.14 | ZDR1 | Zdroj napájení systému 24VDC, 150W, bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | Bezpečnostní spínaný zdroj BKE JS-150-240-DIN, 24VDC/150W/6A
1.15 | TR1 | Zdroj napájení periférii -ventilů, relé a ovladání 24VAC bezpečnostní | 1 | ks |  | 0 | Transformátor bezpečnostní, pevnost 4kV 230V AC/24V AC, 250VA
1.16 | TA1 | Regulátor teploty do rozvaděče pro větrání, nastavovací rozsah:10–60 °C, spínací kontakt, napájení 230V | 1 | ks |  | 0 | Regulátor teploty do rozvaděče nastavovací rozsah:10–60 °C, spínací kontakt, napájení 230V
1.17 | V1 | Ventilátor do rozvaděče s filtrem a výst. mřížkou, napájení 230V, průtok min 120m3/h | 1 | ks |  | 0 | Ventilátor do rozvaděče s filtrem a výst. mřížkou napájení 230V, min průtok 120 m3/h
1.18 |  | Vst. mřížka s filtrem pro sání vzduchu | 1 | ks |  | 0 | Vst. mřížka s filtrem pro sání vzduchu
1.19 | RA-VS | Rozvaděč RA-VS-včetně vnitřní náplně pro MaR a čerpadla (připojení, jištění, ovladače, blokování) | 1 | ks |  | 0 | Nástěnný rozvaděč jednodveřovy s jednou montážní deskou š-v-h 800x1600x400, hlavní vypínač 400V AC/25A jištění z elektro 400V/50Hz 20A, TN-C-S, 2x zásuvka na DIN lištu, jističe, zaplombovatelný jistič pro měření spotřeby, pomocné kontakty, stykače, pomocné relé, ovladače , signálky, vývody pro oběhová čerpadla , svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, osvětlení rozvaděče a ostatní montážní materiál dle zapojovacích schemat, uvnitř rozvaděče budou FM pro oběhová čerpadla a silové připojení všech čerpadel.
1.20 |  | Montáž rozvaděče a vyzkoušení funkce | 24 | hod |  | 0 | Montáž rozvaděče a vyzkoušení funkce
1.21 | CPU/1 | Naprogramování regulátoru-řízení VS | 73 | dat. bod |  | 0 | Naprogramování regulátoru-řízení kotelny
1.22 | CPU/1 | Nakonfigurování WEB serveru pro vizualizaci procesů | 16 | hod |  | 0 | Nakonfigurování WEB serveru pro vizualizaci procesů
1.23 | 1.23 | Zaškolení obsluhy WEB serveru | 8 | hod |  | 0 | Zaškolení obsluhy WEB serveru
| pozn. | Ovládací terminál položka LCD/1 typ AMIT APT2100G bude použit stávající, nutno ho zajistit při demontáži stáv. rozvaděče.
2 |  | Přístroje pro VS |  |  |  | 0
2.1 | TC 12.01 | snímač teploty páry + nerezová jímka | 1 | ks |  | 0 | Snímač teploty REGMET do ÚT potrubí typ A13I s kovovou hlavicí včetně nerezové jímky, snímací prvek Pt1000, výstup 0(4) -20mA rozsah (0 až 250) °C , L1 180mm, L2 160mm
2.2 | TC 12.02-06, 09,11,12,13 TI 12.07,08,14 | Snímač teploty do potrubí UT | 11 | ks |  | 0 | Ponorné čidlo DOMAT TF-65 teploty rozsah -30/150°C, výstup Ni1000/6180, + mosazná poniklovaná jímka 1/2", 150mm, 10bar
2.3 | TC 12.04,10 | Snímač teploty do AKU nádrže | 1 | ks |  | 0 | Kabelové čidlo teploty DOMAT HTF50 rozsah -35/105 °C, výstup Ni1000/6180, průměr 6mm x 50mm, + kabel 1.5mm, ocelové pouzdro IP54
2.4 | TI 12.11 TC 12.12 | snímač teploty venkovní | 2 | ks |  | 0 | Snímač teploty venkovní DOMAT ATF1-50/90 °C, výstup Ni 1000/6180
2.5 | PC 13.01,02 | Snímač tlaku páry | 2 | ks |  | 0 | Snímač tlaku BD Senzors DPM 331 pro rozsah (0-1.6) MPa výstup (0-20) mA, třívodičové zapojení , pro man. zkušební ventil M20x1.5
2.6 | PC 13.03,04,05 | Snímač tlaku topné vody | 3 | ks |  | 0 | Čidlo tlaku v kapalinách a plynech DOMAT SHD-U6 pro 6 bar , napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V, závit vnější G1/2", IP 65
2.7 | SB 17.01 | Stop tlačítko s aretací vypnuté polohy | 1 | ks |  | 0 | Stop tlačítko s aretací vypnuté polohy , provedení ve skřínce
2.8 | TAH 17.02,03 | Jímkový termostat s přepínacím kontaktem-max teplota vody za výměníkem | 2 | ks |  | 0 | Jímkový termostat DOMAT ETR-0120 s přepínacím, kontaktem, rozsah 0-120°C, vč. jímky Ms 1/2 130mm
2.9 | TAH 17.04 | Regulátor teploty prostorový-max teplota v prostoru | 1 | ks |  | 0 | Regulátor teploty prostorový DOMAT TR-060 - max teplota v prostoru - rozsah 0-60°C
2.10 | PAL 17.05 | Regulátor tlaku -minimální tlak v TS | 1 | ks |  | 0 | Regulátor podtlaku vlnovcový ZPA Ústí nad Labem 405 612 146 041 rozsah (63 až 630)kPa pro přip. k manom. zkuš kohoutu Příslušenství pro připoj. závit M20x1,5 (matice, vsuvka, těsnění) 405 961 178 116
2.11 | LAH 17.06 | Snímač max. havarijní hladiny kondenzátu | 1 | ks |  | 0 | Snímač hladiny MAVE - 1M- 30 na stavoznak 30 mm
2.12 | LAH 17.07 | Snímač hladiny - zaplavení prostoru | 1 | ks |  | 0 | Snímač hladiny MAVE-2-S1 na DIN napájení 230V AC- zaplavení prostoru s ponornou sondou
2.13 | LAH 6.01 | Snímač hladiny vody max. hladina dopouštění | 1 | ks |  | 0 | Kapacitní hladinový snímač pro stavoznaky DINEL GPLS-25N-SC BEZ HLADINY SEPNUTÝ, napájeni 24VDC
2.14 | LAH 6.02,03 | Snímač hladiny vody -min.a hav hladina dopouštění | 2 | ks |  | 0 | Kapacitní hladinový snímač pro stavoznaky DINEL GPLS-25N-SO , S HLADINOU SEPNUTÝ, napájeni 24VDC
2.15 | LAH 7.01, LAL 7.02,03 | Snímač max. a min hladiny kondenzátu pro odčerpávání | 3 | ks |  | 0 | Snímač hladiny MAVE - 1M- 30 na stavoznak 30 mm
2.16 | TAH 14.01,02 | Jímkový termostat s přepínacím kontaktem-max teplota teplé vody | 2 | ks |  | 0 | Jímkový termostat DOMAT ETR-090 s přepínacím, kontaktem, rozsah 0-90°C, vč. jímky Ms 1/2 130mm
| pozn. | Regulační ventily na páře pol. Y 3.01,02,03, regulační ventily ohřevu a předehřevu vody pol. Y 4.01,02, ventil odpouštění Y 5.01 a solenoid doplňování Y 6.01 jsou včetně pohonů v dodávce ÚT-koordinováno
| pozn. | Frekvenční měniče položky FM151, FM152 pro oběhová čerpadla OČ1 a OČ2 typy:DELTA VFD-007EL21A 230V/0.75kW a DELTA VFD-015E2L1A 230V/1.1kW jsou v dodávce ÚT-koordinováno
| pozn. | Ochranné spínací a poruchové moduly Wilo Protect Modul C pro čerpadla Č1,Č2 a CČ1 jsou v dodávce ÚT-koordinováno
3 |  | Kabely, nosné prvky, montáže pro hlavní kotelnu |  | celkem |  | 0
3.1 | 3.1 | Kabely komunikace ethernet | 45 | m |  | 0 | Kabel komunikační, UTP kat.5e
3.2 | 3.2 | Vodič CY 6mm - pospojení | 100 | m |  | 0 | Vodič CY 6mm - pospojení
3.3 | 3.3 | 2x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 549 | m |  | 0 | 2x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
3.4 | 3.4 | 3x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 104 | m |  | 0 | 3x1 JYTY-J Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
3.5 | 3.5 | 4x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 406 | m |  | 0 | 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
3.6 | 3.6 | 7x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 66 | m |  | 0 | 7x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
3.7 | 3.7 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 -J | 181 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J
3.8 | 3.8 | Kabel silový stíněný, PVC, 2kV 4x1.5 -G | 62 | m |  | 0 | Kabel stíněný silový, PVC, 2kV 4x1.5 CMFM-G
3.9 | 3.9 | Montážní a instalační materiál, trubky,chráničky .. | 150 | m |  | 0 | Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..
3.10 | 3.10 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | ks |  | 0 | Drobný montážní a spojovací materiál
3.11 | 3.11 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) | 120 | hod |  | 0 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)
3.12 | 3.12 | Demontáže stávajících zařízení | 24 | hod |  | 0 | Demontáž stávající regulace, čidel a snímačů
3.13 | 3.13 | Inženýrské a kompletační práce | 16 | hod |  | 0 | Inženýrské a kompletační práce
3.14 | 3.14 | komplexní zkoušky seřízení | 48 | hod |  | 0 | komplexní zkoušky seřízení
3.15 | 3.15 | revize | 8 | hod |  | 0 | revize
|  | PRÁCE A DODÁVKY VS celkem |  |  |  | 0