TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje:

| Název akce: |  | ZŠ Liberec, ul. 5.kvetna Optimalizace využití prostoru budovy 2.stupně |
| --- | --- | --- |
| Část projektové dokumentace: |  | ELEKTROINSTALACE |
| Místo stavby: |  | Liberec |
| Katastrální území: |  | Liberec |
| Objednatel: |  | Statutární město Liberec Nám.Dr.E.Beneše 1 |
| Zodpovědný projektant: |  | Martin Müller ČKAIT: 0501002 |
| Účel dokumentace: |  | DPS |
| datum: |  | 12 / 2015 |

- Textová část

1.	Rozsah projektu	3

2.	Základní technické údaje	3

3.	Energetická bilance	3

4.	Třídění vnějších vlivů	3

5.	Ochranné pospojování v objektu	3

6.	Přípojka, měření spotřeby elektrické energie	3

7.	Demontáže	3

8.	Silnoproudé rozvody	4

9.	Datové rozvody	4

10.	Školní rozhlas	4

11.	Ostatní	5

12.	Závěr	5

Celkový počet stran	5

- Výkresová část

Viz seznam na deskách projektu

# Rozsah projektu

Projekt řeší kompletní silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci v upravovaných částech ZŠ. Jedná se o úpravy vnitřních rozvodů elektroinstalací s napojením na stávající sítě.

Jako standard je určen modulární design přístrojů s možností společných rámečků, barva bílá / šedá dle povrchu interiérů. Zásuvky budou v krytí vyšším než IP30, bez šroubové, vybavené integrovanými clonkami.

# Základní technické údaje

Napěťová soustava		: 3 PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C

3 PE + N, AC, 50Hz, 400/230V, TN – S

1 PE + N, AC, 50Hz, 230V, TN – S

Ochrana před úrazem el. proudem: 	samočinným odpojením vadné části zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu; dále jsou použity proudové chrániče světelných i zásuvkových okruhů.

# Energetická bilance

Na základě velikosti rekonstruované části objektu a charakteru provozu v něm byly provedeny výpočty předpokládané spotřeby el. energie.

Osvětlení			0,75kW

Zásuvkové okruhy		2kW

---------------------------------------------------

Celkem				Pi=2,75kW

Elektrická spotřeba je nižší než stávající spotřeba upravovaných prostor a není nutné provádět opatření pro zvýšení požadovaného příkonu.

# Třídění vnějších vlivů

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 jsou v řešených prostorech celého objektu určeny následující vnější vlivy:

Vnitřní upravované prostory:

AA5, AB5,  AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

Z hlediska vnějších vlivů lze

Vnitřní prostory 			 	kvalifikovat jako nebezpečné

V tomto stupni projektové dokumentace je stanovení vnějších vlivů určeno tímto článkem Technické zprávy. Po dokončení prací bude provedena revize vnějších vlivů a bude vypracován protokol o určení vnějších vlivů dle skutečného stavu.

# Ochranné pospojování v objektu

Bude použito stávajícího systému pospojení.

# Přípojka, měření spotřeby elektrické energie

Stávající bez úprav.

# Demontáže

Stávající rozvody v upravovaných prostorech budou odpojeny a demontovány. Stávající bytový rozvaděč bude odpojen a demontován. Odpojení a odhlášení odběrného místa od distributora elektrické energie zajistí investor. Demontovaný materiál bude odvezen na skládku.

# Silnoproudé rozvody

Všechny vnitřní rozvody jsou navrženy kabely CYKY, přičemž instalace je uvažována nad SDK podhledem, za DSK předstěnou a ve stěnách.

Veškeré el. rozvody je nutno koordinovat s rozvody topení, zdravotechniky a dalších profesí.

V rozvaděči RP před vstupem do učebny budou provedeny úpravy:

- Doplněn 1x kombinovaný jistič s chráničem 1x16A/B/0,03A pro zásuvkový okruh

- Doplněn 1x jistič 1x10A/B pro světlený okruh

- Doplněn 1x kombinovaný jistič s chráničem 1x16A/B/0,03A pro ohřívač TUV

- Doplnění DIN lišty

- Úprava krycí masky tak, aby po osazení nových prvků  bylo dodrženo stávající krytí.

Zásuvky budou umístěny ve výšce 60-150cm dle popisu ve výkrese.

Vypínače budou umístěny ve výšce 110cm

Seznam svítidel:

| A | Stupeň krytí IP 20, Světelný zdroj 2x58W T8, Optický systém svítidla AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami, Elektrická výstroj svítidla EP - elektronický předřadník, Tělo svítidla - bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech zkosené plastové rohy |  |
| --- | --- | --- |
| B | Stupeň krytí IP 20, Světelný zdroj 1x58W T8, Optický systém svítidla AS - vysoce leštěný asymetrický hliníkový reflektor, Elektrická výstroj svítidla EP - elektronický předřadník, Tělo svítidla - bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech, Instalace - pro závěsnou montáž včetně závěsů do 1,5m |  |

Hodnoty intenzity osvětlení dle ČSN EN 12 464-1 a ČSN 73 4301 Z1-3

Učebny pro denní studium		300lx

Pro napojení průtokového ohřívače bude 20cm vedle umyvadla ve výšce 60cm instalován vývod pro napojení. Vývod bude ukončen svorkovnicí s krytem, do které bude průtokový ohřívač napojen pevným spojem. Pokud bude průtokový ohřívač umožňovat napojení pospojení, bude napojen pomocí drátu CY6 na ochrannou přípojnici v rozvaděči.

# Datové rozvody

Pro učebnu 0.21 bude nově přivedená datová přípojka z datového rozvaděče. Datový rozvaděč je instalován v místnosti 0.13 a má volná místa v patch panelu pro osazení keystone. Budou zde osazeny 2ks nových keystone Cat 6A, ze kterých budou napojeny kabely do učebny 0.21. Kabely budou vedeny v plastové instalační liště 40x16mm instalované podél stávajících lišt na chodbě. V učebně budou kabely ukončeny dvojitou datovou zásuvkou v provedení pod omítku.

Při souběhu se silnoproudými rozvody bude zajištěna odstupová vzdálenost min 15cm.

V učebně 0.21 bude provedena příprava pro osazení interaktivní tabule s projektorem s krátkou projekční vzdáleností nad tabulí. Od pracovního místa PC bude vedena za SDK stěnou chránička DN40 k interaktivní tabuli včetně projektoru. Vývody pro IT budou ukončeny v ose tabule ve výšce 1,5m. Vývody pro vedení komunikačních kabelů mezi PC a IT budou ukončeny kabelovými průchodkami (krytem s vývodem) v designu zásuvek a vypínačů.

# Školní rozhlas

V učebně bude instalován školní rozhlas. Ve výšce 2,5m budou instalovány nástěnné reproduktory 5W/100V bez regulace. Reproduktory budou napojeny na stávající rozvody vedené na chodbě kabelem CYKY 2Ax1,5. Napojení bude provedeno v přepojovací krabici. Napojovací místo bude upřesněno po otevření instalačních krabic pod stropem.

# Ostatní

- Závazné předpisy pro projekt, stavbu a montáž

Při instalaci elektrických rozvodů musí být dodrženy platné normy.

Vybrané nejdůležitější odkazy na normy:

ČSN 33 2000		soubor norem - Elektrotechnické předpisy. El. zařízení

ČSN 33 1500 z4	Revize el. zařízení.

ČSN 33 2130 ed.2	Vnitřní el. rozvody.

ČSN 33 2180		Připojování el. přístrojů a spotřebičů.

ČSN 34 0350 ed.2	Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůr.vedení.

ČSN 73 4301 z3	Obytné budovy

ČSN EN 60439-1 ed2	Rozvaděče NN - typově nebo částečně typově zkoušené.

ČSN EN62305-1 ed2	Ochrana před bleskem, obecné principy

ČSN EN62305-2 ed2	Ochrana před bleskem, hmotné škody a nebezpečí života

ČSN EN62305-3 ed2	Ochrana před bleskem, řízení rizika

ČSN EN62305-4 ed2	Ochrana před bleskem, el. a elektronické systémy na stavbách

- Údržba :

1/ provozovatel musí provádět pravidelnou kontrolu proudových chráničů zkouškami alespoň 4x do roka - prokazatelně.

2/ ochrana proti korozi - všechny části nosných, zákrytových a doplňkových konstrukcí musí být pozinkovány metodou ponorného žárového pozinkování

3/ použitá zařízení a instalace nesmí obsahovat silikony a polytetrafluoretyleny.

4/ předepsané parametry silových kabelů a vodičů :

Jmenovité napětí : 0,6/1,0 kV Zkušební napětí : 4 kV

Max. dovolená teplota jader : 70 oC

5/ Veškeré kabelové rozvody musí být uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození.

- Dodavatel provedení el. instalace musí na el.zařízení vypracovat výchozí revizní zprávu a projekt skutečného provedení ve kterém budou zakresleny veškeré změny instalace během stavby.

# Závěr

Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN pro účely provedení vnitřní a venkovní elektroinstalace.