Název stavby   :	Optimalizace využití prostorů v objektu ZŠ

Sokolovská 328

Liberec XIII – Nové Pavlovice

Stupeň	     :	Projekt pro stavební povolení

D.1.3a.   Technická zpráva.

Použité podklady pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

1.   Projektová dokumentace pro stavební povolení, obsahující zastavovací situaci,   půdorysy,  příčné řezy a textovou část

2.   ČSN 73 0802,  ČSN 73 0834,  ČSN 73 0810,   ČSN 73 0873, ČSN 73 0872

3.   Vyhláška č.23/2008 Sb.

Předmětem posuzované projektové dokumentace je rozšíření původních stavebních

úprav optimalizace  využití prostorů v objektu ZŠ Sokolovská  o rampu  pro imobilní

osoby před hlavním vstupem do pavilonu A,  rekonstrukci sociálního zařízení v sute-

rénu pavilonu C  a vybudování venkovní učebny na nádvoří mezi pavilony C,D a E.

Popis a rozsah stavebních úprav

Rampa před hlavním vstupem

Rampa před hlavním vstupem  je navržena o půdorysných rozměrech 14,60 x 3,00 metrů a navazuje na hlavní vstupní schodiště. Technologie je tradiční z betonových tvárnic ztraceného bednění s povrchem ze zámkové dlažby.

Rekonstrukce sociálního zařízení v suterénu pavilonu „C“

Rekonstrukce obsahuje dispoziční změny ve stávajících prostorách sociálního zaří -

zení v suterénu pavilonu „C“ při zachování stávající technologie výstavby, podlahu tvoří keramická dlažba, dělící příčky kabinek jsou navrženy z laminotřískových desek LTD tl.28mm.

Venkovní učebna včetně  výměny zpevněné plochy

Objekt venkovní učebny je situován na zpevněné ploše opraveného nádvoří mezi pavilony C,D a E.

Venkovní učebnu tvoří otevřený prostor  o půdorysných rozměrech  8,20x6,20 metrů  krytý pergolou s výškou hřebenu 3,45 metrů. Nosnou konstrukci tvoří dřevěná sestava sloupků vaznic a krokví na betonových základových patkách.

Posouzení požární bezpečnosti

Rampa před hlavním vstupem pavilonu A

Rampa  pro imobilní osoby před hlavním vstupem do pavilonu A je posuzována jako

stavební úprava mimo stavební objekt, která nemá vliv na požární bezpečnost objek-

tu „A“, na řešení evakuace osob a stanovení požárně nebezpečného prostoru od ob -

jektu A.

Rekonstrukce sociálního zařízení v suterénu pavilonu „C“

Stávající pavilon  C ZŠ je z hlediska požární bezpečnosti posuzován dle ČSN 73 0802 jako nevýrobní objekt, který není dělen do požárních úseků.

Základní účel užívání objektu a jednotlivých prostor v 1., 2. patře a v suterénu pavilonu C se nemění. Stavební úpravy obsahují především změny vnitřního členění stávajících prostor sociálního zařízení odpovídající rozsahem čl. 3.3 a-f ČSN 73 0834, práce představující výměny a opravy jednotlivých stavebních konstrukcí a vybavení novými zařizovacími předměty.

Venkovní učebna včetně  výměny zpevněné plochy

Prostor venkovní učebny, situovaný na zpevněné ploše opraveného nádvoří mezi pavilony C,D a E tvoří dřevěná sestava sloupků, vaznic a krokví o půdorysných rozměrech 8,20 x 6,20 metrů.

Otevřený prostor krytý pergolou je z hlediska požární bezpečnosti posuzován jako prostor bez požárního rizika   o půdorysných rozměrech  8,20 x 6,20 metrů. Pro uvedenou stavbu  nejsou stanoveny požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, únikové cesty nebo odstupové vzdálenosti.

- Závěr.

Posuzovaná projektová dokumentace pro stavební povolení   vyhovuje Vyhl. č. 23/ 2008 Sb. a  požadavkům platných ČSN na požární bezpečnost staveb. Realizací uvedených stavebních úprav není zhoršena požární bezpečnost pavilonů A, B  a C ZŠ Sokolovská.

V Liberci leden 2019

Vypracoval : Rudolf Poupa

a.t. pro požární bezpečnost staveb

- Výpočtová příloha

- Požární úsek dle ČSN 73 0802: původní šatny

- Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	2	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 chodba | 62,22 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 15,36/1,60 | 1 | 0,00 | 2.9 |
| 0.05 šatna učitelů | 12,49 | 3,00 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |
| 0.06 chodba | 18,60 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 7,68/1,60 | 1 | 0,00 | 2.9 |
| 0.07 šatna | 25,00 | 3,00 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |
| 0.08 družina | 61,21 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 12,48/1,60 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| 0.07a šatna | 4,33 | 3,00 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |

- Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	28,41	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	183,85	[m2]

Koeficient n	0,141

Koeficient k	0,199

Plocha otvorů pož.úseku So	35,52	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,60	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,087

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00	[m]

Požární zatížení p	35,23	[kg.m-2]

Koeficient a	0,991

Koeficient b	0,81

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	833,68	[°C]

Čas zakouření te 	2,19	[min]

Maximální délka pož.úseku	90,94	[m]

Maximální šířka pož.úseku	65,47	[m]

Maximální plocha pož.úseku	5 953,68	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,34

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,02)

Počet hasicích jednotek	13

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=6 476,74).

- Požární úsek dle ČSN 73 0802: nové šatny

- Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

- Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 nové šatny | 62,22 | 3,00 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 11,52/1,60 | 1 | 0,00 | 14.1.b |
| 0.05 chodba | 12,49 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 1,80/2,00 | 1 | 0,00 | 2.9 |
| 0.06 chodby | 18,60 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 7,68/1,60 | 1 | 0,00 | 2.9 |
| 0.07 šatny | 25,00 | 3,00 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |
| 0.08 družiny | 61,21 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 11,52/1,60 | 1 | 0,00 | 2.2 |
| 0.07a šatny | 4,33 | 3,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 2.7 |

- Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	38,60	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	183,85	[m2]

Koeficient n	0,130

Koeficient k	0,192

Plocha otvorů pož.úseku So	32,52	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,62	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,080

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00	[m]

Požární zatížení p	45,86	[kg.m-2]

Koeficient a	0,987

Koeficient b	0,85

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	879,43	[°C]

Čas zakouření te 	2,19	[min]

Maximální délka pož.úseku	91,28	[m]

Maximální šířka pož.úseku	65,64	[m]

Maximální plocha pož.úseku	5 991,21	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,66

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,02)

Počet hasicích jednotek	13

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=8 431,15).

- Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 120/0/0 | 1. úsek | rovina | 20,00 | 1,40 | 25,64 | 1,10 | 1,39 | 2,19 | ano |

Investor :

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec 1- Staré město

Stavba :

Optimalizace využití prostorů v objektu ZŠ

Sokolovská 328

Liberec XIII – Nové Pavlovice

Dokumentace změny stavby před dokončením

D.1.3  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(dle vyhl. č.23/2008 Sb. ze dne  29.1. 2008)

Leden    2019