TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

- Podklady pro zpracování PD

- Vytápění objektu

3.1. Tepelné ztráty

3.2. Tepelná bilance

4. Zdroj tepla

5. Popis systému

6. Rozvody ÚT

7. Otopná tělesa

8. Zabezpečovací zařízení

9. Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu

- Systém MaR

- Vzduchotechnická bilance

- Popis větrání

- Protihlukové opatření

14. Izolace a nátěry

15. Vliv stavby na životní prostředí

16. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

17. Závěr

1. ÚVOD:

Prováděcí projektová dokumentace řeší návrh vytápění, zdroje tepla a větrání na akci „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA BYTOVÝ DŮM B“, Dr. Milady Horákové 144/10, Liberec, p.p.č. 4022. Investorem akce je „STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, NÁM. DR. E. BENEŠE 1, LIBEREC“

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD:

Jako podklady byly použity:

- konzultace se zástupcem investora

- typové podklady a příslušné ČSN a platná legislativa

3. VYTÁPĚNÍ OBJEKTU:

3.1. Tepelné ztráty

Tepelná ztráta objektu byla stanovena dle ČSN EN 12831 v návaznosti na ČSN 73 0540:2011, pro vnější teplotu -15°C.

Tepelná ztráta objektu je	16 kW

3.2. Tepelná bilance

Spotřeba energie na vytápění je			36 400 kWh

Spotřeba energie na ohřev TV			21 500 kWh

Uvažovaná účinnost systému			95 %

4. ZDROJ TEPLA:

Jako zdroj tepelné energie pro vytápění a ohřev TV je navržen plynový kondenzační kotel o výkonu 6,6 – 24kW. Plynový kondenzační kotel bude umístěn v technické místnosti č. 003 a budou odkouřen nad střechu objektu dle technických podkladů výrobce kotle. Pro ohřev TV bude použito stacionárního zásobníkového ohřívače o objemu 200l.

Plynový kondenzační kotel :

Jmenovitý výkon			6,6 – 24 kW

Normovaný stupeň využití		109%

Elektrický příkon			75W

Hmotnost				45kg

Max. přetlak      		         	300 kPa

Min. přetlak				110 kPa

Provoz vytápění        			nepřerušovaný

Zásobník TV:

Celkový objem			200 l

Objem topné vody			6,0 l

Teplosměnná plocha výměníku 	4,2 m2

Hmotnost				284 kg

Výkonové číslo při teplotě otopné vody 60°C	4,2 Nl

Trvalý výkon teplé vody při výstupní teplotě teplé vody 45°C - 12,9 l/min

5. POPIS SYSTÉMU:

Plynový kondenzační kotel bude napojen na termohydraulický rozdělovač, ze kterého bude napojen rozdělovač a sběrač. Z rozdělovače a sběrače budou vyvedeny dvě samostatné větve a to pro vytápění objektu a pro ohřev TV. Jednotlivé větve budou osazeny rychlomontážními sadami, dle výkresové části PD.

6. ROZVODY ÚT :

Rozvody ÚT jsou navrženy jako dvoutrubkové, teplovodní s nuceným oběhem. Teplotní spád okruhu okruhu otopných těles je navržen 55/40°C. Rozvody ÚT jsou navrženy z měděných trubek tvrdých SANCO.

Dle požadavků investora jsou v jednotlivých bytech instalovány rozdělovače, které jsou osazeny uzavíracími kohouty, odvzdušňovacími ventily a měřičem spotřeby tepla. Z rozdělovače jsou napojeny jednotlivá otopná tělesa pro daný byt.

Otopná soustava bude v nejvyšších místech odvzdušňována pomocí ventilů osazených na otopných tělesech. V nejnižších místech OS budou osazeny vypouštěcí armatury.

7. OTOPNÁ TĚLESA:

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou opatřena termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Veškerá otopná tělesa  budou osazena termostatickými hlavicemi.

Umístění a konkrétní velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

8. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ:

Kotel je vybaven pojistným a zabezpečovacím zařízením, včetně pojišťovacího ventilu s otevíracím přetlakem 300kPa.

Vyrovnávání objemových změn otopného média budou zabezpečovat 1ks expanzní tlakové nádoby o objemu 100l a max. přetlaku 6bar. Expanzní nádoba bude pomocí měděného potrubí napojena na vratné potrubí dle výkresové části PD. Expanzní nádoba bude osazena kulovým kohoutem a vypouštěcím kohoutem. Na expanzní potrubí bude instalován manometrický kohout s  manometrem o rozsahu 0-6bar.

Proti přetopení je kotel a systém ÚT chráněn provozním a havarijním kotlovým termostatem. Doplňování vody do otopného systému bude ruční - hadicí.

9. ODTAH SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU:

Nový kondenzační plynový kotel je  v provedení C a nejsou na něj kladeny  žádné požadavky na potřeby vzduchu. Plynový kotel bude odkouřen pomocí koaxiálního odkouření pr. 160/110mm o výšce cca 18m nad střechu objektu.

10. SYSTÉM MaR:

Systém MaR bude zabezpečovat regulace výrobce kotle. Regulace bude řídit na základě venkovní teploty výkon kotle, směšovaný okruh a nesměšovaný okruh pro ohřev TV. Regulace kotle umožňuje připojení na internet a ovládání výkonu a jednotlivých větví dálkovou správou.

11. VZDUCHOTECHNICKÁ BILANCE

Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN15665/Z1

Doporučené množství odváděného vzduchu z koupelny		90 m3/h

Doporučené množství odváděného vzduchu z kuchyně			150 m3/h

Skutečné hodnoty vzduchových výkonů, které jsou uplatněny:

Množství odváděného vzduchu z koupelny		100 m3/h

Množství odváděného vzduchu z kuchyně		180 m3/h

12. POPIS VĚTRÁNÍ

Cílem návrhu je zajistit účinné provětrávání prostorů kde vznikají škodliviny a jsou přítomni lidé a sociálním zázemí, kde není možné zajistit větrání okny.

V každé bytové jednotce bude nad varnou deskou umístěna recirkulační digestoř s min. Množstvím cirkulačního vzduchu 180m3/h.

V prostoru sociálního zařízení bude v každé bytové jednotce instalován odtahový ventilátor, který bude spínán samostatným tlačítkem s doběhem o minimálním odtahovém množství 100m3/h. Ventilátor bude vyveden do fasády objektu a ukončen přetlakovou klapkou.

Axiální ventilátor :

Průtok 					180m3/h při 0Pa

Výkon 					16W

Otáčky					2350/min

Akustický tlak 				33 dB (A)

Hmotnost 				0,77 kg

Dle požadavku akustické studie č.4943-S30-18 vypracovanou panem Ing. Patrikem Holečkem bude do m.č.104, 107, 205, 208, 304 a 307 instalována lokální rekuperační jednotka o rozměrech 300x320-530mm s účinností 87%, výkonem 15-55m3/h a příkonem 4-23W, která zabezpečí přívod čerstvého vzduchu a odtah znečištěného vzduchu. V těchto místnostech nebudou pro větrání využívána okna.

Ostatní pobytové prostory budou větrány okny, která budou mít ovládací  mechanizmus přístupný z podlahy.

Lokální rekuperace s kruhovým tubusem:

Rozměry 				pr.300x320-530mm

Hmotnost 				11,37kg

Elektrický příkon			max. 0,025kW

Krytí					IP X4

13. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Odtahové ventilátory splňují hygienické limity hluku pro denní i noční provoz 	a 	proto nebudou potřebná další protihluková opatření.

Protihluková opatření vycházejí z požadavků NV č. 272/2011 Sb.

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru:

1)   denní doba	50 dB(A)

2)   noční doba	40 dB(A)

14. IZOLACE A NÁTĚRY:

Izolace potrubních rozvodů v kotelně včetně izolace hydraulického vyrovnávače je součástí sady. Rozvody ÚT vedené v konstrukcích budou izolovány izolací tl.13mm. Ocelové potrubí a pomocné ocelové konstrukce budou opatřeny 1x základním a 2x vrchním ochranným syntetickým nátěrem pro omezení vlivu koroze..

15. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Použitá technologie zařízení pro vytápění a větrání a činnost v rámci přípravy a provádění stavby neovlivňují klimatické poměry, ovzduší, povrchové ani podzemní vody. Rovněž vlastní užívání, údržba zařízení pro vytápění a případné havárie nemají negativní vliv na životní prostředí.

V průběhu stavby budou vzniklé odpady odstraňovány tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru nebo nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Odpady ze stavby musí být odstraňovány neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedošlo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí.

16. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

Při provádění stavby je nutné dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména pak NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

17. ZÁVĚR:

Tato projektová dokumentace řeší prováděcí projektovou dokumentaci, veškeré změny musí být konzultovány s projektantem. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN bezpečnostními a protipožárními předpisy.

V Rumburku: 8.3.2020		          	  	                 Vypracoval: Havlík S.