- Textová část

1.	ROZSAH PROJEKTU	2

1.1.	Základní technické údaje	2

1.2.	Energetická bilance	2

1.3.	Třídění vnějších vlivů	2

2.	SILNOPROUDÉ ROZVODY	2

2.1.	Přípojka, měření spotřeby elektrické energie	2

2.2.	Demontáže	2

2.3.	Silnoproudé rozvody	2

3.	SLABOPROUDÉ ROZVODY	3

3.1.	Elektronická zabezpečovací signalizace	3

3.2.	Datové rozvody	3

3.3.	Zvonění a čas	3

4.	OSTATNÍ	3

5.	ZÁVĚR	4

Příloha č.1:  Kniha svítidel

- Výkresová část

Viz seznam na deskách projektu

# ROZSAH PROJEKTU

Projekt řeší kompletní silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci v relaxačních prostorech školy.

Jako standard je určen modulární design přístrojů s možností společných rámečků, barva bílá / šedá dle povrchu interiérů. Zásuvky budou v krytí minimálně než IP3x, vybaveny integrovanými clonkami.

Dokumentace je zpracovaná pro účely provedení stavby.

## Základní technické údaje

Napěťová soustava		: 3 PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C

3 PE + N, AC, 50Hz, 400/230V, TN – S

1 PE + N, AC, 50Hz, 230V, TN – S

Ochrana před úrazem el. proudem: 	samočinným odpojením vadné části zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu; dále jsou použity proudové chrániče světelných i zásuvkových okruhů.

## Energetická bilance

Na základě velikosti objektu a charakteru provozu v něm byly provedeny výpočty předpokládaného navýšení spotřeby el. energie.

Osvětlení			0,6kW

Zásuvkové okruhy		5kW

Celkem				Pi=5,6kW

Jištění v RP			3x20A

## Třídění vnějších vlivů

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou v řešených prostorech celého objektu určeny následující vnější vlivy:

Vnitřní prostory - mimo sociálních zařízení:

AA5, AB5,  AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

Vnitřní prostory – sociální zařízení:

ČSN 332000 7-701ed.2

Z hlediska vnějších vlivů lze prostory kvalifikovat jako nebezpečné.

Po dokončení prací bude provedena revize vnějších vlivů a bude vypracován protokol o určení vnějších vlivů dle skutečného stavu.

# SILNOPROUDÉ ROZVODY

## Přípojka, měření spotřeby elektrické energie

Stávající bez úprav.

## Demontáže

Stávající elektroinstalace bude v celém rozsahu stavby demontována. Nepoškozený demontovaný materiál (svítidla,..) bude vrácen správci objektu na náhradní díly. Ostatní materiál bude odvezen na skládku.

## Silnoproudé rozvody

Všechny vnitřní rozvody jsou navrženy kabely CYKY, přičemž instalace je uvažována pod omítkou.

Veškeré el. rozvody je nutno koordinovat s rozvody topení, zdravotechniky a dalších profesí včetně změn vzniklých při provádění prací.

Rozvaděč R1.3 bude umístěn na chodbě ve výšce 1m (spodní hrana) a bude sloužit pro relaxační prostory. Rozvaděč bude v provedení pod omítku se 48 moduly. Na vstupu rozvaděče bude instalována kombinovaná přepěťová ochrana dle LPL III.

Zásuvky budou umístěny ve výšce 30cm. Zásuvky budou vybaveny integrovanou clonkou.

Vypínače budou umístěny ve výšce 120cm.

Ovládání osvětlení na chodbě 1.06 bude provedeno pomocí čidel pohybu integrovaných do svítidel.

Osvětlení objektu bude provedeno pomocí LED svítidel dle světelně technického výpočtu, který je přílohou digitální dokumentace.

Na chodbách a v průchozích místnostech bude instalováno nouzové osvětlení svítidly s piktogramem.

Hodnoty intenzity osvětlení dle ČSN EN 12 464-1 a ČSN 73 4301 Z1-3

Chodby				100lx

Relaxační místnosti		200lx

# SLABOPROUDÉ ROZVODY

- Elektronické zabezpečovací zařízení

- Datové rozvody

- Zvonění a jednotný čas

## Elektronická zabezpečovací signalizace

V rámci celkové rekonstrukce školy bude instalováno nové elektronické zabezpečovací zařízení. V rámci rekonstrukce relaxační části bude provedena příprava pro napojení na budoucí zabezpečovací systém.

Rekonstruovaný prostor bude střežen pomocí magnetických kontaktů a prostorových čidel pohybu. Kontakty i čidla budou napojeny kabely SYKFY 4x2x0,5 a ukončeny v přepojovací krabici KT250 na chodbě.

## Datové rozvody

V relaxačních prostorech se předpokládá napojení na rekonstruovanou datovou síť v prostoru chodby, kde je ukončen datový kabel. Bude zde instalována protahovací krabice KT250 a datová zásuvka pod stropem pro WIFI.

Z protahovací krabice budou vedeny chráničky DN25 k jednotlivým datovým zásuvkám, Vždy po 2 ohybech nebo 15m délky bue na trase osazena protahovací krabice KO68.

Z protahovací krabice KT250 na chodbě 105 bude vedena chránička DN40 do nerekonstruovaných prostor na chodbě 115, kde bude ukončena v krabici KO68 pro možnost napojení všech datových zásuvek při rekonstrukci datových rozvodů v rámci celé školy. Místo datových zásuvek v relaxačních prostorech budou osazeny záslepky.

## Zvonění a čas

Na chodbě 1.05 bude provedena příprava pro napojení centrálně řízených hodin nad dveře – viz výkresová část. Hodiny nebudou osazeny a kabel JYTY 4x1 bude na obou koncích ukončen v instalační krabici KO68.

# OSTATNÍ

- Závazné předpisy pro projekt, stavbu a montáž

Při instalaci elektrických rozvodů musí být dodrženy platné normy.

Vybrané nejdůležitější odkazy na normy:

ČSN 33 2000		soubor norem - Elektrotechnické předpisy. El. zařízení

ČSN 33 1500 z4	Revize el. zařízení.

ČSN 33 2130 ed.2	Vnitřní el. rozvody.

ČSN 33 2180		Připojování el. přístrojů a spotřebičů.

ČSN 34 0350 ed.2	Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůr.vedení.

ČSN EN 60439-1 ed2	Rozvaděče NN - typově nebo částečně typově zkoušené.

ČSN EN62305-1 ed2	Ochrana před bleskem, obecné principy

ČSN EN62305-2 ed2	Ochrana před bleskem, hmotné škody a nebezpečí života

ČSN EN62305-3 ed2	Ochrana před bleskem, řízení rizika

ČSN EN62305-4 ed2	Ochrana před bleskem, el. a elektronické systémy na stavbách

- Údržba :

Provozovatel musí provádět pravidelnou kontrolu proudových chráničů zkouškami alespoň 4x do roka - prokazatelně.

Veškeré kabelové rozvody musí být uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození.

- Dodavatel provedení el. instalace musí na el.zařízení vypracovat výchozí revizní zprávu a projekt skutečného provedení ve kterém budou zakresleny veškeré změny instalace během stavby.

# ZÁVĚR

Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN pro účely stavebního řízení a provedení stavby.

- Příloha č.1 – kniha svítidel

Kniha svítidel

| Ozn. | Popis | Zdroj | Design |
| --- | --- | --- | --- |
| A | LED přisazené svítidlo Opálový skleněný kryt | LED 44W/5000lm 3000K |  |
| B | LED přisazené svítidlo Opálový skleněný kryt | LED 29W, 3880lm 3000K |  |
| C | LED přisazené svítidlo Opálový skleněný kryt Integrované čidlo pohybu | LED 29W, 3880lm 3000K |  |
| N | Nouzové LED svítidlo s piktogramem Nástěnné Baterie pro 60 min provozu | LED 3W |  |