Seznam dokumentace

Textová část

1	Průvodní zpráva	2

1.1	Zdůvodnění stavby	2

2	Souhrnná zpráva	2

2.1	Rozsah stavby	2

2.2	Ostatní údaje	2

3	Technická zpráva	2

3.1	Provozní podmínky	2

3.2	Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	3

4	Veřejné osvětlení	3

5	Předání díla:	6

Příloha

Světelně-technický výpočet

Technická zpráva

# Průvodní zpráva

## Zdůvodnění stavby

Tato projektová dokumentace řeší výměnu stávajících osvětlovacích bodů VO a zemního kabelového vedení VO na komunikaci Slovenská v Liberci s napojením na stávající rozvody. Stožáry i kabely budou uloženy do stávajících poloh s přihlédnutím ke stavebním úpravám a obrubám.

Investor: 		statutární město Liberec

Místo stavby: 	ul. Slovenská, Liberec

Dotčené pozemky:

k.ú. Liberec

6127	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

6136	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

6139	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

6148/1	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

Rozsah stavby VO:

Počet vyměněných osvětlovacích bodů  VO			13ks

Délka zemního kabelového vedení VO			360m

# Souhrnná zpráva

## Rozsah stavby

Projekt VO zahrnuje výměnu osvětlovacích bodů a zemního kabelového vedení na komunikaci Slovenská v Liberci.

Povrch – živičný

Osvětlovací soustava: jednostranná

## Ostatní údaje

Související investice:	 obnova povrchů u výkopů

Charakteristika území: městská zástavba

Zvláštní požadavky:	nejsou

Odpady: přebytečný materiál z výkopů bude odvezen na skládku.

Vliv na životní prostředí: nevykazuje nepříznivý vliv na životní prostředí.

# Technická zpráva

## Provozní podmínky

Napěťová soustava:			3PEN,50Hz 400V/TN-C

1PE+N, 50Hz, 230V/TN-S

Jmenovité proudové zatížení:	dle ČSN 33 2000-5-523

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

živých částí				izolací, krytem

neživých částí	automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků

Energetická bilance:

Stávající svítidla	13x70W  =				910W

Nová svítidla 	1x70W +6x33+4x24+2x20W =	404W

Roční úspora spotřeby el. energie	11,2 x 365 x 0.5=			2044kWh/rok

Zatřídění osvětlení komunikace:

Ul. Slovenská	C4

## Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Vnější vlivy:

Stožáry V.O. včetně svítidla

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  el. rozvody:AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3,AR3, AS3, BA1, BC2, DB1.

Kabely NN budou uloženy v zemi.

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  el. rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, DB1.

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů stanoveny prostory jako nebezpečné.

# Veřejné osvětlení

Stávající svítidla budou demontována. Jedno demontované svítidlo bude instalováno zpět na nový stožár, ostatní budou vrácena správci VO.

Stávající stožáry budou demontovány a nahrazeny novými.

Nové osvětlovací body na ul. Slovenská budou instalovány na původní pozice s přihlédnutím ke stavebním úpravám. Svítidla budou instalována na kónických lakovaných stožárech výšky 6m. Barva stožárů bude RAL 7022.

Nový osvětlovací bod na ul. Domažlická bude instalován na původní pozici. Stávající svítidlo bude instalováno na nový stupňovitý pozinkovaný stožár 5m.

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 13 201 jako jednostranné.

Uložení a krytí kabelů

- Přechod vozovky – v kabelové rýze hl. 1,2m, s krytím proti mechanickému poškození kabelu chráničkou KOPODUR 110, přiložena chránička KOPODUR  110mm (rezerva) v betonovém loži s krytím výstražnou folií.

- Volný terén, chodník – v kabelové rýze hl.0,6m v chráničce KOPOFLEX 50 v pískovém loži, s krytím proti mechanickému poškození a výstražnou folií.

- Křížení ostatních inž. sítí - v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození kabelovou chráničkou, např. KOPODUR 110mm ( v délce cca 1m na každou stranu od křížení). Dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005.

Zához kabelové rýhy

Kabelová rýha bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po vrstvách, přebytečný výkopový materiál bude odvezen na skládku. Ve volném terénu bude povrch vrácen do původního stavu, v prostoru komunikací bude finální úprava součástí pokládky nových povrchů.

Podzemní zařízení

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě, které se nachází v prostoru stavby. Při křížení nebo souběhu kabelu VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005.

UPOZORNĚNÍ

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením, …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců.

Tato PD je zpracována dle podkladů předaných jednotlivými správci sítí, kteří tyto podklady uvádějí jako orientační.

Správce sítě veřejného osvětlení: Statutární Město Liberec, odbor správy veřejného majetku

Popis stavby
V rámci stavby bude provedena výměna 11ks osvětlovacích bodů a zemního kabelového vedení v rozsahu 380bm. Kabelové vedení VO bude vedeno ve stávajících kabelových trasách.

Demontáže

Před zahájením demontáže a odpojení stávající soustavy VO musí být v koordinaci se správcem zajištěno provizorní přepojení stávajícího nedotčeného veřejného osvětlení tak, aby během stavby nebyl přerušen jeho provoz.

Stávající osvětlovací body budou demontovány.

Demontovaná svítidla budou vráceny správci VO.

Ostatní stožáry včetně základů a kabely budou po projednání se správcem odvezeny na skládku.

Napájení vedení VO:

Napájení VO bude zajištěno ze stávajících rozvodů VO.

Nové rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY 4x10. Kabelové vedení bude uloženo ve volném terénu a v chodníku v ochranné trubce KOPOFLEX 50 ve výkopu v hloubce 0,6-0,8m. Pod komunikací bude kabel uložen v hloubce 1,2m v ochranné zabetonované trubce KOPODUR 110 a bude přiložena trubka KOPODUR 110 jako rezerva.

Jako rezerva bude podél kabelu VO v ul. Slovenská uložena chránička HDPE40. Volné konce budou zaslepeny a geodeticky zaměřeny.

V celé délce bude kabel VO uložen v chráničkách v pískovém nebo betonovém loži o celkové tl. 20cm, zakryt krycími deskami nebo signalizační fólií. V místě betonového základu stožáru bude hloubka uložení kabelu upravena dle prostupů do stožáru. Vedení určené pro napájení osvětlovacích bodů bude ze země (kabelové rýhy) jednotlivě smyčkově zaváděno do osvětlovacích stožárů a napojeno na stožárové svorkovnice. Souběžně s kabelem bude uložena zemnící páska FeZn 30x4 napojená na nové stožáry VO drátem FeZn 10mm.

Osazení svítidel VO:

Pro osvětlení jsou navržena nová LED svítidla typu Street

Typ 1	Pouliční VO svítidlo, LED 32,9W, 4624lm, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1.2, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9007

Typ 2	Pouliční VO svítidlo, LED 23,6W, 3440lm, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1.0, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9007

Typ3	Pouliční VO svítidlo, LED 20,1W, 2790lm, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním režimem stmívání, silniční optický systém ST1.0, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9007

Svítidla i stožáry budou včetně barvy před objednáním vyvzorkována a odsouhlasena městským architektem.

Pro instalaci svítidel v ulici Slovenská budou použity kónické lakované uliční stožáry 120/60 výšky 6m bez výložníku. Stožáry budou ocelové lakované v barvě RAL 7022.

Pro instalaci svítidla na ul. Domažlická bude použit stupňovitý pozinkovaný uliční stožáry výšky 5m.

Finální výška uložení svítidla je uvedena na výkrese a je počítána od úrovně komunikace s náklonem svítidla bude +0° oproti rovině komunikace. Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním.  Jištění v jednotlivých stožárech bude 1x10A E14. Ze stožárových rozvodnic budou svítidla připojena kabelem CYKY 3Jx1,5 uloženým ve stožáru. Jednotlivé stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 1-1,2m při půdorysu 0,8x0,8m. V základech budou zabetonovány trubky o průměru 300mm. Sloupy budou v trubkách obsypány jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonovány. Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO.

Revizní dvířka stožárů budou vždy otočena směrem k chodníku tak, aby byl zajištěn přístup ke svorkovnici. Dvířka budou osazena zámkem na energoklíč (klíč „D“).

Svítidla budou zapojována rovnoměrně na jednotlivé fáze rozvodu.

Jednotlivé typy komponent mohou být po odsouhlasení investorem a správcem nahrazeny jinými se stejnými nebo lepšími parametry.

# Předání díla:

Na nové rozvody bude vypracována výchozí revizní zpráva a případné změny budou zaneseny do projektu skutečného provedení.

Po dokončení stavby bude zajištěno geodetické zaměření skutečného provedení stavby v papírovém i otevřeném elektronickém formátu (DWG, DXF, či DGN).