## Položky
VÝPIS MATERIÁLU - DPS - 03/2022
STAVBA: Výměny výtahů a zřízení EPS objektu DPS Buriánova 1070,1071 a 969
OBJEKT: OBJEKT 1070
ČÁST: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM |  |  |  | 0 | (bez DPH)
| Poznámka: | V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo
označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční
požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
OBJEKT 1070
| 1 | CHLAZENÍ MÍSTNOSTI S UPS |  |  |  | 0
1 | 1.1 | Venkovní chladící kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, typ například: AOYG-09 KMCC , Qch= 2,6 kW ; (nab. č. 602210914) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | Funkce celoročního chlazení; Automatický restart, chladivo R32; 230V
2 | - | Montáž jednotky | 1 | ks |  | 0
3 | 1.2 | Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 2,6 kW; typ například: ASYG-09 KMCC; (nab. č. 602210914) - nebo výrobek srovnatelného standardu; (s čerpadlem kondenzátu..) | 1 | ks |  | 0 | včetně příslušenství;
4 | - | Montáž jednotky | 1 | ks |  | 0
5 | - | Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotky chlazení poz. 1.2 ; typ například: ….. - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0
6 | - | Montáž čerpadla kondenzátu | 1 | ks |  | 0
7 | - | Ovladače - kabelové, dálkové - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: ..… - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro konkrétní místnost
8 | - | Montáž ovladače | 1 | ks |  | 0
9 | - | Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení , vnější rozměr cca 900x400x400mm | 1 | ks |  | 0 | konzole/rám pod kotvící body poz. 1.1 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
10 | - | Montáž konzole | 1 | ks |  | 0
11 | - | Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/10mm….) - DLE KONKRÉTNÍHO TYPU JEDNOTEK CHLAZENÍ | 22 | m |  | 0 | Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace
12 | - | Montáž Cu potrubí | 22 | m |  | 0
13 | - | Náplň chladiva R32 - chladící médium (1kg..dle bližší specifikace dodavatele) | 1 | ks |  | 0 | pro doplnění systému "chlazení"-viz. schema
14 | - | Montáž | 1 | ks |  | 0
15 | - | Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2) | 30 | m |  | 0 | Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro
16 | - | Montáž kabeláží ele. | 30 | m |  | 0
17 | - | Prostup do fasády-chránička cca prům. 150 mm ; složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°+45°, včetně izolace proti zatečení | 1 | ks |  | 0 | prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
18 | - | Montáž prostupu | 1 | ks |  | 0
19 | - | Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) , například ….... | 15 | m |  | 0 | potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např. …....
20 | - | Montáž potrubí kan. | 15 | m |  | 0
| P1 | POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ-VÝTAHOVÁ ŠACHTA |  |  |  | 0
1 | P1.1 | Radiální ventilátor - přívod vzduchu - například MUB 042 450EC-K Poti-PŘÍMÝ VÝTLAK, včetně, pružných připojovacích manžet 2x DS 042; (Systemair a.s.) - nebo výrobek srovnatelného standardu | 1 | ks |  | 0 | přívod 3.800m3/h, 320Pa; U=230V; montáž pod strop strojovny
2 | - | Montáž ventilátoru | 1 | ks |  | 0
3 | P1.2 | Uzavírací klapka s protiběž. listy RKT MUB 548x548.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (10 Nm); s pružinou | 1 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, listy- hliník, ozub.kola - PVC
4 | - | Montáž klapky | 1 | ks |  | 0
5 | P1.3 | Uzavírací klapka s protiběž. listy RKT 500x400.S - těsná včetně ovládání servopohonem 230V (10-12 Nm); s pružinou | 2 | ks |  | 0 | rám-ocel. pozink. profily, listy- hliník, ozub.kola - PVC
6 | - | Montáž klapky | 2 | ks |  | 0
7 | P1.4 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1000x400 s ochr.sítem a rámem + RAL ....dle architekta projektu | 1 | ks |  | 0 | s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,31m2
8 | - | Montáž žaluzie | 1 | ks |  | 0
9 | P1.5 | Krycí mřížka hranatá, KMH-500x900 (zakrytí vzt potrubí) | 1 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinovaný plech, drát, volná plocha min. 80%
10 | - | Montáž výustky, mřížky | 1 | ks |  | 0
11 | P1.6 | Krycí mřížka hranatá, KMH-500x400 (zakrytí vzt potrubí) | 2 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinovaný plech, drát, volná plocha min. 80%
12 | - | Montáž výustky, mřížky | 2 | ks |  | 0
13 | P1.7 | Výfuková hlavice kruhová prům. 500 mm; přírubové připojení na vzt. potrubí | 2 | ks |  | 0 | materiál: ocelový pozinkovaný plech, profily
14 | - | Montáž hlavice | 2 | ks |  | 0
15 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech | 42 | m2 |  | 0 | spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B; vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
16 | - | Montáž vzt. potrubí | 42 | m2 |  | 0
17 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 500 mm | 4 | m |  | 0 | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
18 | - | Montáž vzt. potrubí | 4 | m |  | 0
19 | - | Protipožární+Tepelná izolace vzt. potrubí -odolnost 45min. | 50 | m2 |  | 0 | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
20 | - | Montáž izolace | 50 | m2 |  | 0
21 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál určí architekt projektu ( dle oplechování ostatních částí střechy) | 5 | m2 |  | 0 | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
22 | - | Montáž oplechování | 5 | m2 |  | 0
23 | - | Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy | 1 | ks |  | 0
| 2 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  | 0
1 | - | Revizní dvířka do SDK podhledu- kovová cca 500x500mm | 2 | ks |  | 0 | s magnetem pro uzavření
2 | - | Montáž dvířek | 2 | ks |  | 0
| 3 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 0
1 | 3.1 | Náklady na dopravu VZT a zařízení chlazení | 1 | ks |  | 0 | Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby
2 | 3.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1 | ks |  | 0 | Pro práci ve výšce podlaží do 3-4,4m , dále práce na střeše a fasádě objektu
3 | 3.3 | Zednické výpomoci | 1 | ks |  | 0 | Spolupráce na prostupech v počtu do 10-ti ks
4 | 3.4 | Komplexní vyzkoušení | 1 | ks |  | 0 | Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 2N hod.
5 | 3.5 | Zaregulování VZT | 1 | ks |  | 0 | Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 3 ks
6 | 3.6 | Zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0
7 | 3.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení | 1 | ks |  | 0
8 | 3.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 | (2x tištěná paré, 1x nosič dat s PDF)