| VÝMĚNY VÝTAHŮ A ZŘÍZENÍ EPS OBJEKTU DPS BURIÁNOVA 1070, 1071 A 969 OBJEKT 969 - EVAKUAČNÍ VÝTAH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Část – D.1.4.3 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |
| SEZNAM DOKUMENTACE |  |  |  |  |
|  | Písemnosti: |  | Předáno | Revize |
| VZ-01 | Technická zpráva |  | 03.2022 |  |
| VZ-02 | Výpis materiálu |  | 03.2022 |  |
|  | Výkresy: |  |  |  |
| Č.V. | Název | Měřítko | Předáno | Revize |
| VZ-03 | Půdorys 1.NP | 1:50 | 03.2022 |  |
| VZ-04 | Půdorys 7.np, podkroví -strop výt. šachet | 1:50 | 03.2022 |  |
| VZ-05 | Půdorys střechy; ŘEZ 1 | 1:50 | 03.2022 |  |

## D.1.4.3  – VZDUCHOTECHNIKA - TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.ÚVOD

Podkladem pro vypracování realizačního projektu profese vzduchotechniky, byly stavební výkresy půdorysů a řezy objektem DPS v Liberci. Projekt je vypracován dle současných platných předpisů, norem a nařízení vlády pro ČR.

Výběr použitých norem a směrnic:

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- Nařízení vlády 523/2002 a NV č. 441/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 467/2020 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

2.POPIS OBJEKTU, STANDARDY VZT ZAŘÍZENÍ

Jedná se o stávající objekt s označením 969, dům s pečovatelskou službou v ulici Buriánova v Liberci. V objektu bude zhotoven evakuační výtah v místě jedné stávající výtahové šachty. Šachta výtahu bude tvořit chráněnou únikovou cestu typu „CHÚC-B“ a bude větrána nuceným způsobem pomocí ventilátoru. Větrání je navrženo jako nucené, s přívodem vzduchu a předepsanou výměnou vzduchu v nejnižší části a výfukem vzt. potrubím v nejvyšší části výtahové šachty.

3.VNĚJŠÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY V MÍSTĚ STAVBY

| místo: | # LIBEREC |
| --- | --- |
| nejnižší výpočtová teplota: | - 15C |
| počet dnů v topném období: | 298 |
| průměrná teplota v topném období: | +5,1C |
| letní výpočtová teplota: | 31C |
| relativní vlhkost: | 42 % |
| měrná entalpie: | 62 kJ/kg s.v. |

4.VNITŘNÍ MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY

| místnost | teplota zima/léto | celková výměna | podíl čerstvého vzduchu | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výtahová šachta – „CHÚC-B“ | - | min.25x/h | 3.800 m3/h | ventilátor-přívod |

5.POPIS VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

5.1.  Seznam vzt. zařízení:

Zař. č.1  – Chlazení UPS-2.pp

Zař. č. P1 – Požární větrání „CHÚC-B“-výtah.

5.1.1  Popis jednotlivých vzt. zařízení:

Zař. č.1  – Chlazení UPS-2.pp:

Do místnosti s UPS (baterie) bude instalováno chladící zařízení pro eliminaci zisků tepla. Zařízení má navržený celkový chladící výkon Qch= 2,6kW (výkon chlazení bude před objednáním jednotek chlazení potvrzen uživatelem, dodavatelem UPS).

Do místnosti je navržen systém SPLIT-přímé chlazení pomocí vnitřní jednotky a venkovní kondenzační jednotky. Chladivem bude chladivo (R32). Vnitřní jednotka bude s venkovní propojena kruhovým Cu potrubím určeným pro chladírenské účely s parotěsnou a tepelnou izolací. Potrubí vedené vně objektu s odolností izolací proti povětrnostním vlivům a UV záření a oplechováno.

Chlazení bude s úpravou pro celoroční provoz, dále automatickým restartem v případě výpadku dodávky el. proudu.

Ovládání chodu chlazení bude autonomní, řízeno požadavkem na vnitřní teplotu v místnosti serveru.

Od vnitřní jednotky chlazení je nutno odvést kondenzát-zhotoví profese ZTI. Vnitřní nástěnná jednotka není standardně vybavena čerpadlem kondenzátu. Čerpadlo kondenzátu dodá vzt.

Zař. č. P1 – Požární větrání „CHÚC-B“-výtah:

Výtahová šachta v objektu DPS bude navržen jako evakuační a tvoří chráněnou únikovou cestu typu B - „CHÚC B“. Bude větrán nuceně přetlakově, pomocí přívodního ventilátoru. Pro výtahovou šachtu bude navržen přívodní ventilátor, dle doporučené vzduchové výměny. Množství přiváděného vzduchu bude vypočítáno jako min.25-ti násobek objemu šachty.

Sání venkovního vzduchu bude provedeno vzt. potrubím z exteriéru objektu přes protidešťovou žaluzii. Přívod vzduchu bude přiveden do nejnižšího podlaží šachty.

Odvod vzduchu bude řešen přes vzt. potrubí a motoricky ovládanou klapku v nejvyšší úrovni šachty.

Napájení ventilátorů bude provedeno z náhradního zdroje-provede profese Elektro. Chod ventilátoru bude zajištěn na min. 60min.

6.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Návrhy protipožárních opatření budou v souladu s ČSN 73 0835 a ČSN 73 0872.

EPS bude v objektu instalována.

Vzt. potrubí bude vyrobeno z nehořlavých materiálů. Na rozhraní požárních úseků budou na vzduchotechnickém potrubí o světlém průřezu větším než 0,04m  instalovány protipožární klapky, nebo bude potrubí procházející jiným požárním úsekem opatřeno protipožárním obkladem s předepsanou požární odolností. Typ izolace a způsob jejího upevnění na vzduchotechnické potrubí musí mít platný atest.

Dle projektu požární ochrany (posouzení únikových cest dle ČSN 73 0802-Z3) budou nuceně větrány prostory určených chráněných únikových cest, a to s předepsanou výměnou vzduchu, dle typu určení CHÚC.

V případě vyhlášení požárního poplachu od EPS bude vypínána veškerá provozní vzduchotechnika a v činnost bude uvedeno požární větrání. Dále budou dálkově uzavřeny protipožární klapky na vzt. potrubí a stěnové požární uzávěry (PSUM).

7.VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ, ZÁVĚSY, TEPELNÉ IZOLACE

Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí bude zhotoveno z pozink. plechu, spojované R spoji a těsněné pryžovým provazcem. Vodotěsné potrubí bude tmelené. Tloušťky použitého plechu pro jednotlivé dimenze potrubí musí být v souladu s příslušnými platnými normami ČSN tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost potrubí. Na rozbočkách budou instalovány regulační plechy s ovládáním, aby bylo možné nastavit požadovaná průtočná množství v jednotlivých větvích.

Kruhové potrubí pevné bude provedeno ze SPIRO potrubí, bude spojováno vsuvkami zajištěnými trhacími nýty a spoje budou přetěsněny samolepicí páskou. Vodotěsné potrubí bude tmelené.

Závěsy vzt. potrubí budou ke stavebním konstrukcím připevněny přes pružný člen, nebo bude potrubí na závěsech podloženo mechovou pryží tl.5mm. Rozmístění závěsů bude provedeno dle konkrétních podmínek na stavbě, rozteč závěsů nebude větší než 2 až 2,5m.

Potrubí bude při průchodu stavební konstrukcí obaleno minerální plstí min tl. 10-30mm tak, aby nikde nedošlo ke kontaktu potrubí a stavební konstrukce.

Tepelné izolace budou provedeny na sacím a výfukovém vzt. potrubí. Izolaci bude tvořit 60mm minerální plsti, která bude na potrubí upevněna na trnech a povrchovou úpravu bude tvořit hliníková fólie. Spoje izolace budou přelepeny samolepicí hliníkovou páskou.

Tepelné a protihlukové izolace ve strojovnách vzt. bude tvořit 60mm minerální plsti, která bude na potrubí upevněna na trnech a povrchovou úpravu bude tvořit hliníková fólie. Spoje izolace budou přelepeny samolepicí hliníkovou páskou. Izolace bude na veškerém potrubí ve strojovně vzt.

Tepelná izolace v nadstřešní části (tl. min.100mm), exteriéru, budou vodotěsně oplechovány.

Kruhové měděné potrubí (pro chladírenské účely) bude zhotoveno a spojováno dle příslušných platných norem ČSN. Jednotlivé potrubí bude tepelně a parotěsně izolováno. Potrubí vedeno vně objektu (po střeše, fasádě) bude izolováno izolací s odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům. Nad střechou bude dále vedeno v samostatném oplechování-kanálku.

Závěsy a pomocný montážní materiál bude pozinkovaný. Doplňkové konstrukce, které nemohou být pozinkované budou  opatřeny základním nátěrem a dvojnásobným  vnějším nátěrem.

8.ENERGETICKÉ NÁROKY

| Elektrická energie: | 230V; 50Hz | 230V; 50Hz |
| --- | --- | --- |
|  | (požární ventilátory) | (kompresory chlazení) |
| Instalovaný výkon: | 1 kW | 0,9 kW |
| Soudobý výkon: | 1 kW | 0,9 kW |
| Roční spotřeba: | ### - kWh | ### - kWh |

9.AUTOMATICKÁ REGULACE

Chod místních ventilátorů pro CHÚC-B bude řízen EPS z náhradního zdroje.

Ovládání zhotoví profese Elektro. Chod bude zajištěn min. po dobu 60 min a dle požadavku zpracovaného PBŘ.

10.PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Protihlukové úpravy na vzduchotechnických zařízeních budou navrženy tak, aby byly splněny požadavky Nařízení vlády „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

Na vzduchotechnické potrubí budou ventilátory napojeny pružnými manžetami. Potrubí bude na závěsech podloženo pryží, nebo závěsy budou připevněny ke stavební konstrukci přes pružné členy. Při průchodu potrubí stavebními konstrukcemi bude potrubí izolováno minerální vlnou tl. 10-30 mm, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací do stavební konstrukce.

11.UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Po skončení montáže bude zařízení zaregulováno na projektované parametry, budou nastavena průtočná množství v jednotlivých větvích a nastaveny průtoky na koncových elementech. Seřízení na odbočkách musí být provedeno před zakrytím těchto odboček např. podhledem.

Dále budou zkontrolovány proudové odběry el. motorů ventilátorů, kompresorů chlazení.

Před předáním zařízení uživateli je nutné provést zkušební provoz zařízení. Po dobu zkušebního provozu bude sledována funkčnost a bezporuchovost zařízení.

12.POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavba zajistí:

-provedení všech prostupů do stavebních konstrukcí v místě průchodu VZT zařízení a zařízení chlazení

-zaizolování prostupů do fasády či střechy tak, aby nedošlo k zatékání

-osadí revizní dvířka do podhledů v místě umístění ventilátorů, servopohonů reg. a uzavíracích klapek...atp.

-zhotoví a osadí ocelové plošiny a rámy na fasádě a nad střechou pro vzt. potrubí a jednotky chlazení

-zajistí provedení přístupných dopravních tras, montážních otvorů pro komponenty a díly vzt. jednotek a chlazení

Profese Elektro zajistí:

-silové připojení+jištění všech vzt. motorů ventilátorů vč. zapojení termokontaktů

-zajistí dodávku el. energie z náhradního zdroje pro zařízení požárního větrání

-uzemnění potrubí a kovových prvků VZT

-dodávku příslušné kabeláže mezi vnitřními a venkovní jednotkou chlazení (i příp. ovladači)

Profese Chlazení zajistí:

-napojení příslušných jednotek chlazení na zdroj chladu-chladivo R32, včetně osazení příslušných armatur a zaizolování potrubních rozvodů.

Profese ZTI zajistí:

-odvody kondenzátů od chladičů všech místních chladících jednotek pomocí kruhového plastového potrubí do nejbližšího odpadu-přes sifon.

-odvody kondenzátů ze dna vzt. stoupaček opatřených nátrubkem pro odvod kondenzátu, a to pomocí kruhového plastového potrubí do nejbližšího odpadu-přes sifon.

| Vypracoval: | Jan Burgr | Datum: 03.2022 |
| --- | --- | --- |