PROJEKT STAVBY

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

ZŠ LESNÍ 575/12; LIBEREC

MODERNIZACE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

U TĚLOCVIČNY II.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor : Statutární město Liberec; nám. Dr. E. Beneše 1/1; 460 01 Liberec

Místo stavby : ul. Lesní č.p. 575/12; 460 01 Liberec – Staré Město

Vypracoval : Ing. Pětník Miroslav; ČKAIT 0500370

Datum: Leden 2021

Vyhotovení:

SEZNAM DOKUMENTACE

1. Technická zpráva							 9 A4

2. Výkaz výměr a specifikace potrubí			 A4

2. Výkresová dokumentace

- Půdorys 1.NP -  Přívod		1 : 50 				8 A4		VZ 1

- Půdorys 1.NP	- Odvod		1 : 50 				8 A4		VZ 2

TECHNICKÁ POPIS

OBSAH: 	1. ÚVOD

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

3. POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

4. ZÁSOBENÍ TEPLEM

5. MATERIÁL A MONTÁŽ

6. ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA

7. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE

8. ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST

9. STAVBENÍ PŘIPRAVENOST

10. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ.

1.ÚVOD

Tímto projektem je navrženo větrání v daném objektu. Projekt je zpracován v rozsahu pro stavební povolení.

Podklady pro zpracování projektu vzduchotechnika:

- Architektonicko - stavební řešení; M3 Stavby v.o.s. Nad Školou 218; 468 04 Jablonec nad Nisou; Ing. Jiří Jakoubě ČKAIT 0501329

- Dokumentace PBŘ, Ing. Aleš Housa; ČKAIT 0501228

- Zákon č. 183/2006 Sb – Stavební zákon a související předpisy

- Výhláška  č. 499/2006 Sb – O dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 268/2009 Sb – O technických požadavcích na stavby

- Zákon č. 258/2008 Sb – O ochraně veřejného zdraví a související předpisy

- Vyhláška č. 410/2005 Sb – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010/2014 Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení

- ČSN 73 0872/1996 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0802 ed 2/2020 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Vnější výpočtové údaje:

| Výpočtová zimní teplota externí Qe,z | -15 °C |
| --- | --- |
| Relativní vlhkost vzduchu zimní, externí φe,z | 85 % |
| Výpočtová letní teplota externí Qe,l | 30 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu zimní, externí φe,l | 45 % |
| Výpočtová zimní teplota interní Qi,z | 22°C |
| Relativní vlhkost vzduchu zimní, interní φi,z | 45 % |
| Výpočtová letní teplota interní Qi,l | 30 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu letní, interní φi,l |  |

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek:

Vyhláška č. 410/2005 Sb – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých;

Příloha 3

Tabulka č. 1: Množství přiváděného vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání:

| Typ prostoru | Množství vzduchu (m3hod-1 |
| --- | --- |
| Učebny | 20 – 30 na 1 žáka |
| Tělocvičny | 20 – 90 na 1 žáka |
| Šatny | 20 na 1 žáka |
| Umývárna | 30 na 1 umyvadlo |
| Sprchy | 150 – 200 na 1 sprchu |
| Záchody | 50 na 1 kabinu 25 na 1 pisoár |

3. POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

Zařízení č.1:

Odvod a přívod vzduchu zajišťuji dvě větrací jednotky s využitím zpětného využití odpadního tepla z odvodu vzduchu

Nasávání čerstvého vzduchu je na obvodové zdi objektu přes protidešťovou žaluzii.

Výfuk odpadního vzduchu je nad střechu objektu.

Sání a výfuk musí odpovídat ČSN 73 0872:1996, viz kapitola Protipožární opatření.

Vzduch bude na přívodu v jednotce filtrován, ohříván na požadovanou přívodní teplotu vzduchu 22 °C v prvním stupni zpětným získáváním tepla, v druhém stupni případně elektrickým ohřevem. Zvlhčování, ani ochlazování vzduchu není požadováno

Řeší větrání místností:

1.02 - Šatna

Šatna je větrána přetlakově. Do prostoru šatny je přiváděn upravený čerstvý vzduch o objemu 750 m3hod-1. Při požadavku 20 m3hod-1 na 1 žáka to představuje množství vzduchu pro 36 žáků.

Odvod vzduchu je přes přepouštěcí mříže veden do prostoru 1.03 - Sprcha

1.03- Sprcha

Větrání sprchy je řešeno podtlakově. V prostoru sprchy je osazeno pět sprchovacích růžic. Na jednu růžici je počítáno se 150 m3hod-1. Přívod vzduchu je přes přepouštěcí mřížku z místnosti

1.02 – šatna. Z místnosti sprch je vzduch odsáván do centrální vzduchotechnické jednotky.

1.04- Sprcha

Větrání sprchy je řešeno podtlakově. V prostoru sprchy je osazeno pět sprchovacích růžic. Na jednu růžici je počítáno se 150 m3hod-1. Přívod vzduchu je přes přepouštěcí mřížku z místnosti

1.0 – šatna. Z místnosti sprch je vzduch odsáván do centrální vzduchotechnické jednotky.

1.05 - Šatna

Šatna je větrána přetlakově. Do prostoru šatny je přiváděn upravený čerstvý vzduch o objemu 750 m3hod-1. Při požadavku 20 m3hod-1 na 1 žáka to představuje množství vzduchu pro 36 žáků.

Odvod vzduchu je přes přepouštěcí mříže veden do prostoru 1.03 – Sprcha

1.06 - Šatna

Šatna je větrána přetlakově. Do prostoru šatny je přiváděn upravený čerstvý vzduch o objemu 750 m3hod-1. Při požadavku 20 m3hod-1 na 1 žáka to představuje množství vzduchu pro 36 žáků.

Odvod vzduchu je přes přepouštěcí mříže veden do prostoru 1.07 - Sprcha

1.07 - Sprcha

Větrání sprchy je řešeno podtlakově. V prostoru sprchy je osazeno pět sprchovacích růžic. Na jednu růžici je počítáno se 150 m3hod-1. Přívod vzduchu je přes přepouštěcí mřížku z místnosti

1.06 – šatna. Z místnosti sprch je vzduch odsáván do centrální vzduchotechnické jednotky.

1.08 - Sprcha

Větrání sprchy je řešeno podtlakově. V prostoru sprchy je osazeno pět sprchovacích růžic. Na jednu růžici je počítáno se 150 m3hod-1. Přívod vzduchu je přes přepouštěcí mřížku z místnosti

1.05 – šatna. Z místnosti sprch je vzduch odsáván do centrální vzduchotechnické jednotky.

1.09 - Šatna

Šatna je větrána přetlakově. Do prostoru šatny je přiváděn upravený čerstvý vzduch o objemu 750 m3hod-1. Při požadavku 20 m3hod-1 na 1 žáka to představuje množství vzduchu pro 36 žáků.

Odvod vzduchu je přes přepouštěcí mříže veden do prostoru 1.08 - Sprcha

1.20 - WC chlapci

Větrání WC kabin je řešeno podtlakově. V prostoru WC kabin je osazeno 3 klozetové mísy. Na jednu mísu je počítáno s 50 m3hod-1. Přívod vzduchu je přes přepouštěcí mřížku z místnosti

1.23 – šatna, následně přepouštěcí mřížku z místnosti 1.01 - Chodba. Z místnosti sociálního zařízení je vzduch odsáván do centrální vzduchotechnické jednotky.

1.21 - WC dívky

Větrání WC kabin je řešeno podtlakově. V prostoru WC kabin je osazeno 3 klozetové mísy. Na jednu mísu je počítáno s 50 m3hod-1. Přívod vzduchu je přes přepouštěcí mřížku z místnosti

1.22 – šatna, následně přepouštěcí mřížku z místnosti 1.01 - Chodba. Z místnosti sociálního zařízení je vzduch odsáván do centrální vzduchotechnické jednotky.

1.22 - Předsíň WC dívky

Větrání předsíně je řešeno podtlakově. V prostoru předsíně je osazeno 2 umyvadla. Na jednu umyvadlo je počítáno s 30 m3hod-1. Přívod vzduchu je přes přepouštěcí mřížku z místnosti

1.01 – Chodba. Z místnosti sociálního zařízení je vzduch odsáván do centrální vzduchotechnické jednotky.

1.23 - Předsíň WC dívky

Větrání předsíně je řešeno podtlakově. V prostoru předsíně je osazeno 2 umyvadla. Na jednu umyvadlo je počítáno s 30 m3hod-1. Přívod vzduchu je přes přepouštěcí mřížku z místnosti

1.01 – Chodba. Z místnosti sociálního zařízení je vzduch odsáván do centrální vzduchotechnické jednotky.

Vzduchotechnické zařízení předpokládá krytí tepelných ztrát pouze větráním do požadované teploty vnitřního vzduchu. Tepelné ztráty, včetně přirážek jsou kryty vytápěcím systémem.

Jako příkladné zařízení je použita větrací jednotka TOPVEX TC-EL-B 20 s Bypass a elektrický ohřev
Obecně
Kompaktní jednotka s TOPVEX TC s vertikálním uspořádáním hrdel, dvouplášťové provedení z ocelového plechu s povrchovou úpravou ZnMg (magnelis) s odolností třídy C5 proti korozi dle ISO 12944. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm. Certifikace EUROVENT. Mechanické vlastnosti D2, L2, F7, T2, TB2 dle EN 1886. Jednotka je vybavena kapsovými filtry na přívodu F7/ePM1 60% a odvodu M5/ePM10 60% dle ISO16890 s dynamickým tlakovým sensorem pro adaptaci koncové tlakové ztráty dle průtoku, elektrickým ohřívačem s plynulou regulací výkonu, externím vodním chladičem/přímým DX chladičem, s přepínacím vodním nebo DX výměníkem, radiální ventilátory s EC motory (splňující min IE4) s plynulou regulací otáček 10-100%, deskovým hliníkovým protiproudým rekuperátorem s obtokem pro plynulé řízení teploty a funkce odmrazování, vanami pro odvod kondenzátu na přívodu i odvodu, uzavíracími klapkami (příslušenství) s těsností 3 dle EN 1751, sifonem a výškově stavitelnými nožičkami. Minimální potřebná šířka transportního otvoru je 800 mm (šíře jednotky – 750 mm). Jednotka v souladu s Erp2018.

Funkce odmrazování
Dynamický tlakový senzor aktivuje odmrazování na základě hodnoty tlakové ztráty rekuperátoru při aktuálním průtoku vzduchu Odmrazování deskového výměníku je zajištěno 100% otevřeným obtokem a snížením množství vzduchu. V extrémních případech i zastavením přívodního ventilátoru.  
Řídicí systém
Jednotka je řízena plně propojeným vestavěným řídicím systémem Access, včetně teplotních čidel a 7“ dotykového ovládacího panelu NaviPad s IPS displejem s IP54. Ovládací panel disponuje 3 m kabelem a lze jej umístit až do vzdálenosti 100 m. Ovladač umožňuje ovládat až 9 jednotek připojených do stejné Ethernet sítě. Externí rozvodnici s IP44 a regulátorem CU-27 lze umístit až do vzdálenosti 12 m.
Výkon ventilátorů je řízen plynule dle konstantního průtoku vzduchu (CAV) / dle konstantního tlaku v potrubí (VAV) v režimech Min/Nom/Max.
Relevantní provozní údaje včetně aktuální účinnosti rekuperace energie jsou dostupná v reálném čase díky dynamické vizualizaci ve funkčním schématu. Provozní náklady resp. úsporu energie lze sledovat v reálném čase nebo až 3 roky na zpět pomocí funkce Energetický přehled.

Přehled dostupných funkcí:
Řízení teploty dle přívodu, odvodu, prostoru, s kompenzací dle venkovní teploty CAV řízení průtoku VAV řízení průtoku (přívod/odvod) VAV řízení přívodu s odvodem dle průtoku přívodu VAV řízení odvodu s přívodem dle průtoku odvodu Řízení na konstantní otáčky Řízení průtoku s kompenzací dle venkovní teploty Kaskádové řízení až 3 chladicích nebo topných sekvencí Rekuperace chladu Volné noční chlazení / Free cooling Zónové řízení až teplotních 3 zón Konektivita na EPS systém budovy Externí řízení analogovým signálem Řízené větrání dle čidel vlhkosti, dle CO2 sensorů Recirkulace vzduchu (100%) Sdružené alarmové hlášení Záznam všech analogových a digitálních hodnot v době alarmu Konfigurační průvodce

Komunikace
Topvex TC standardně nabízí tyto možnosti komunikačních protokolů: BACnet, Modbus a Exoline přes RS-485 & TCP/IP. Připojení na webovou službu Systemair Connect.

Rozměry a hmotnost
délka: 2000 mm; výška: 1381 mm; šířka 750 mm. Maximální hmotnost: 280 kg

Určující dominantní parametry v pracovním bodu:
Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 1500/1500x m3/h Externí statický tlak přívod/odvod: 350/350 Pa Suchá (EN308) účinnost rekuperace: 83,4 % Celkový SFPv faktor jednotky (čisté filtry, dle EN 13779): 2,46 kW/m3/s

Celková hladina akustického výkonu LWA:
přívodu sání/výtlak: 58/73 dB(A)
odvodu sání/výtlak: 56/73 dB(A)
do okolí: 56 dB(A)
Elektrický ohřívač: 4,2 kW

- MaR je součástí jednotky a je integrovaná do jednotky.

- Stačí silově napojit jednotku a je napájena i MaR.

- Dále budé potřeba napájet 24V kouřová čidla.

- MaR v jednotce je kontak na připojení kouřového čidla, MaR jednotky odepne napájení jednotky

- Jednotka je i opatřena kontakty na ovládání signálu 0 -10 V dle relativní vlhkosti, nebo CO2, nebo pohybového čidla. Všechny signály budou zavedeny do slučovače signálu z kterého bude jednotka řízena dle nejsilnějšího signálu.

- při osazení dvou čidel CO2 a dvou čidel RH bude osazen slučovač signálu a jednotka bude ovládána vyšším signálem.

- Slučovač je součástí dodávky VZT jednotky.

4. ZÁSOBENÍ TEPLEM

Vzduchotechnická jednotka jako zdroj tepla požaduje elektrický přípoj.

5. MATERIÁL A MONTÁŽ

Vzduchotechnické potrubí

Potrubí je provedeno z pozinkovaného plechu sk. I. v požadovaných tloušťkách vztaženo k profilu potrubí. Kruhové potrubí je typu SPIRO Potrubí a potrubní komponenty jsou montovány těsně v souladu s ČSN EN 15727. Uložení potrubí na závěsech je řešeno v souladu s ČSN EN 12236. Kruhové potrubí je kotveno v objímkách, závěs je s antivibračními prvky.

Odbočky kruhového potrubí lze řešit sedly. Potrubí podpírat cca 2-3m (kruhové osazeno v objímkách). Montáž VZT zařízení provede odborná firma s proškolením výrobcem. Mezi tento rám jednotky a podlahu bude vložena polotvrdá pryž.

Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu jednostupňového projektu

Montáž VZT bude provedena z lehkého prostorového lešení,

Při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých zařízení a elementů, které jsou přiloženy k dodávce nebo uvedeny v jednotlivých normách; zvlášť je nutno dbát na transport potrubí, aby nedošlo k zakřivení způsobující netěsnost; před a po montáži vyzkoušet jejich funkci,

Na klapkách a ostatních regulačních elementech s ručním ovládáním nastavit polohu otevřeno,

Vložky tlumičů hluku (kulisy) musí být správně upevněny a tlumiče hluku správně zavěšeny,

veškeré příslušenství vzduchovodů (tlumiče hluku, regulační a škrtící klapky apod.) musí být ve stejné třídě těsnosti jako je vzt potrubí,

Při výrobě vzduchovodů a příslušenství použít kvalitní pozinkovaný plech (lesklý povrch), vzduchovody uskladnit tak, aby nedošlo k jejich znečištění, při montáži nesmí být použito potrubí " křivé" a " vrtulovité", · veškerá vzduchotechnická zařízení musí být řádně uložena, mezi rám jednotky a podlahu haly se instaluje pryžový pás po celé délce jednotky,

Závěsy a podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu; potrubí zavěšovat s roztečí 2 až 3 m podle hmotnosti; závěsy se fixují ke konstrukci stropu,

VZT potrubí musí být pružně uloženo na závěsech; mezi potrubní a nosný příčník se instaluje tlumící guma po celé šířce potrubí,

Závěsový a spojovací materiál bude pozinkován, není-li výslovně uvedeno jinak, u tlumících manžet (pružných vložek) je nutno provést v průběhu montážních prací vodivé překlenutí měděným lankem,

Při montáži ohebných hadic s výztužnou ocelovou spirálou je nutné tuto spirálu obnažit a vodivě ji spojit s připojovanými kovovými díly VZT potrubí,

Před zprovozněním zařízení musí být celý systém vzt zařízení uzemněn, zajišťuje stavba,

Veškeré odpady vzniklé při výrobě a montáži budou shromažďovány, skladovány, tříděny a

likvidovány s ohledem na možnost recyklace,

Při montáži musí být dodrženy platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce, pomocné a podpěrné konstrukce, které nejsou povrchově upraveny, natřít 1x základním a 2x vrchním nátěrem, spoje vzduchotechnického potrubí při montáži tmelit (hlavně v rozích) tmelem nenarušujícím pozinkovaný plech,

Při odstraňování případných netěsností vzt zařízení používat zdravotně nezávadný silikonový tmel

5. ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií a médií

U Větrací jednotky je silové zapojení stejně jako Měření a Regulace (MaR) součástí dodávky jednotky. Je nutné pouze zajistit odjištěný elektrický kabel do jednotky.

6. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE

VZT je řešeno v rámci jednoho požárního úseku – tedy bez požárních opatření.

Tepelné izolace – použité materiály, tloušťky a rozsah izolací bude

Protipožární opatření:

Vzduchotechnika :

Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací a klimatizační) musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny. Pro zkoušení požární odolnosti vzduchotechnického potrubí platí ČSN EN 1366-1. Vyústění VZT potrubí musí být minimálně 500 mm nad střechu.

Požárně neuzavřené prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm.

Požadavky:

- Vyústění odvětrávacích zařízení a nasávací otvory musí splňovat požadavky ČSN 73 0872:1996 – čl.4.3.2 a čl. 4.3.3.

- čl. 4.3.2: Otvory pro výfuk vzduchu musí být

- Nejméně 1,5 m od

- Východu z únikových cest na volné prostranství

- Otvorů pro přirozené větrání chráněných či částeřně chráněných únikových cest.

- Nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest. Uvedené vzdálenosti se měří mezi nejbližšímu okraji posuzovaných otvorů.

- Čl.4.3.3: Otvory pro sání vzduchu musí být:

- Vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn:

- Potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár.

- Čl.4.3.5: Úpravy podle čl. 4.3.2. a čl. 4.3.3 nemusí být dodrženy, pokud vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí nebo impulsem z ústředny elektrické požární signalizace

Otvory na sání vzduchu nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně otevřenou plochou.

- Na jednotlivých potrubích vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačený směr proudění a zda slouží k výfuku nebo sání.

U nasávacích otvoru bude provedeno opatření dle čl.4.3.5, kdy do sacího potrubí venkovního vzduchu budou osazeny kouřové čidla MHY se signálem 0-10 V do VZT jednotky.

7. ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST

Zdravotní část

Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů:

Hluk a chvění

Napojení vzduchovodů k VZT zařízení je provedeno přes pružné vložky za účelem zamezení přenosu chvění. V potrubí jsou umístěny tlumiče hluku mezi zdrojem hluku a distribucí vzduchu.

Hladina hluku vytvořená VZT instalacemi do vnitřního prostoru:

Hladina hluku vytvořená VZT instalacemi do venkovního prostoru:

Na fasádě 				50dB(A)

Bezpečnost práce

Při provozu, údržbě a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů. V případě požadavku na servisní odstávku ventilátorů je nutné zajistit servisní vypínače.

8. STAVBENÍ PŘIPRAVENOST

Stavba zajistí průchody stavebními konstrukcemi. Žaluzie jsou v dodávce stavby. Všechny prostupy, zejména obvodovými stěnami a střešní konstrukcí musí být odsouhlasený autorizovaným statikem.

Před instalací jednotky je nutné připravit odvodnění jednotky do kanalizace.

Při realizaci je nutné zajistit koordinaci ostatních profesí. Vzt rozvody jsou v části chodby (m.č.1.01 v souběhu s rozvody vodoinstalace, stejně tak v místnostech  1.03; 1.04; 1.05;1.06; 1.07; 1,08).

9. ODPADY

Zhotovitel VZDUCHOTECHNIKY naloží s odpady vzniklé vlastní činností v soladu se zákonem š.541/2020 Sb Zákon o odpadech, §15 – Povinnosti původce odpadu, písmena

c) v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci,

V Liberci leden 2021

Ing. Pětník Miroslav

UPOZORNĚNÍ:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standartech, uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standartu, jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňuji v souladu se zákon č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitativnějších řešení!!

Provedení na akci: H= 350 mm