Jaromír Bednář – projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 1   460 01

 : 604 665 735 a 604 361 655

IČO: 702 19 656    DIČ: CZ6610050073

e-mail : elektro.bednar@seznam.cz

Technická zpráva

D.1.4  Technika prostředí staveb

D.1.4.1  Elektroinstalace

Akce: 				Stavební úpravy k odstranění vlhkosti

a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

Stavební objekt:		SO 01   Budova I. stupně ZŠ Liberec, ul. 5.května

Investor:			Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČ: 002 62 978; DIČ: CZ 002 62 978

Stupeň:			Dokumentace pro provádění stavby

Datum:			04 / 2018

Vypracoval:			Jaromír Bednář

# 1.	Základní údaje

## 1.1	Rozsah projektu

Projektová dokumentace pro provádění stavby řeší silnoproudé elektroinstalace v rámci stavebních úprav k odstranění vlhkosti a k zajištění bezbariérovosti v budově I. stupně ZŠ Liberec, ul. 5.května.

## 1.2	Projektové podklady

Před zpracováním projektové dokumentace byla předložena projektová dokumentace stavebních částí a projektové dokumentace ostatních profesí TZB. Dále proběhly konzultace s hlavním projektantem stavby. Současně proběhla návštěva na místě stavby.

## 1.3	Normy a předpisy

K prováděné projektové dokumentaci se vztahují následující normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

# 2.	Společné elektrotechnické údaje

Dodávka elektrické energie bude zajištěna ve třetím stupni.

Napěťová soustava - 3 NPE ~ 50 Hz, 230V/400 V / TN-C-S.

## 2.1	Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem je ve smyslu ČSN 33 2000 4-41 edice 2 provedena automatickým odpojením elektrického zařízení od zdroje elektrické energie.

U veškerých obvodů přístupných dětem bude použito doplňkové ochrany za pomoci proudových chráničů 0,03A.

## 2.2	Návrh prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed. 3 Z1

Vnitřní prostory přístupné samostatně dětem

Teplota okolí: AA5 +5 - +40 C°				Vlhkost: AB5 85% při +28 C°                                                                                         Nadmořská výška: AC1 menší než 2000m n. m.   	Voda: AD1 zanedbatelná

Cizí tělesa: AE1 zanedbatelné                                     	Koroze: AF1 zanedbatelná

Ráz: AG1 mírný                                                              	Vibrace: AH1 mírné

Výskyt rostlinstva: AK1 bez nebezpečí                 	Výskyt živočichů: AL1 bez nebezpečí

Seismicita: AP1 zanedbatelná                                        	Bouřková činnost: AQ1 zanedbatelná

Pohyb vzduchu: AR1 pomalý                                       	Schopnost lidí: BA2 děti

Dotyk se zemí: BC1 žádný 				Únik: BD3 snadné podmínky pro únik

Látky v objektu: BE1 bez nebezpečí                            	Konstrukční materiály: CA1 nehořlavé

Provedení budovy: CB1 zanedbatelné nebezpečí

Vzhledem k vlivu BA2 (schopnost osob – děti) se jedná o prostory nebezpečné.

## 2.3  	Energetická bilance

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy již elektrifikovaných prostor s obdobným charakterem užívání, tak nedojde k navýšení energetické bilance a sjednaný rezervovaný příkon s ČEZ distribuce a.s. zůstává beze změn.

# 3.	Technické řešení

## 3.1	Připojení na síť NN

Připojení nových elektroinstalací bude řešeno z nového el. rozvaděče, který bude instalován do pozice původního rozvaděče. Do rozvaděče bude z hlavního rozvaděče objektu, který se nachází v 1.NP přiveden nový kabel CYKY 5Cx10. V prostorách 1.NP bude kabel veden po povrchu v bílé vkládací liště.

## 3.2  	Rozvaděč

Bude se jednat o oceloplechový zapuštěný rozvaděč o rozměrech 600 x 1050 x 160 mm. Schéma zapojení rozvaděče řeší samostatný výkres této dokumentace.

Rozvaděč bude mít živé části chráněny krycími panely před úmyslným dotykem. K jeho obsluze budou stačit osoby prokazatelně poučené. Zásahy vyžadující přístup pod krycí panely musí provádět pracovníci s odpovídající kvalifikací. Na dveře rozvaděče je nutné umístit výstražný štítek, upozorňující na to, že se jedná o elektrické zařízení.

# 3.3  	Osvětlení

Osvětlení bude navrženo dle ČSN EN 12464-1.

Chodba – 5.36 Vzdělávací zařízení – školské budovy

Referenční číslo: 5.36.17 - komunikační prostory a chodby

Ēm : 100 lx,   UGRL : 25,   Ra : 80

Osvětlení bude řešeno LED svítidly 20W s opálovým sklem, která budou vestavěna do rastrového podhledu.

Šatny a sociální zázemí – 5.2 Společné prostory uvnitř budov

Referenční číslo: 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Ēm : 200 lx,   UGRL : 25,   Ra : 80

Kancelář - 5.26 – Administrativní prostory (Kanceláře)

Referenční číslo 5.26.2 - psaní na stroji, čtení a zpracování dat

Ēm: 500 lx,  UGRL: 19,  Uo: 0,6,  Ra: 80

Družina – 5.36 Vzdělávací zařízení – školské budovy

Referenční číslo: 5.36.1 – učebny, konzultační místnosti

Ēm: 300 lx,   UGRL: 19,   Uo: 0,6,  Ra: 80

Rozmístění svítidel je řešeno v přiloženém výkrese. V legendě tohoto výkresu jsou popsány typy a charaktery jednotlivých navržených svítidel.

Spínání osvětlení v šatnách bude řešeno na tři sepnutí  - průchozí, šatny nalevo a šatny napravo. Spínání bude řešeno tlačítky, která jsou navržena tak, aby bylo možné veškeré osvětlení zhasnout vyučujícím nebo školníkem z jednoho místa.

V ostatních prostorách mimo sociálního zázemí, kde bude osvětlení spínáno pohybovými čidly, bude osvětlení spínáno klasickým způsobem (vypínači a tlačítky).

# 3.4  	Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je navrženo podle ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení. Slouží k označení směru úniku a k zajištění alespoň orientačního osvětlení.

Nouzové osvětlení bude řešeno samostatnými autonomními nouzovými svítidly s piktogramy směru úniku a nouzovými invertéry, vestavěnými do svítidel základního osvětlení. Svítidla a moduly budou vybaveny autotestem. Doba autonomnosti svítidel bez el. energie bude minimálně jedna hodina.

# 3.5  	Elektroinstalace

Veškeré elektroinstalace budou provedeny pod omítkou a nad podhledy kabely CYKY.

Hlavní kabelová trasa z rozvaděče do jednotlivých prostorů bude provedena nad podhledem v chodbě v mřížkovém drátěném žlabu. Ve stěnách budou kabely vedeny pod omítkou s minimálním překrytím 10 mm a budou uloženy v instalačních zónách buď vodorovně, nebo svisle dle ČSN. U dveří je svislá zóna 10-30 cm vedle dveřního otvoru, u oken 10-30 cm vedle okenního otvoru a u rohu místnosti, to je 10-30 cm od rohu místnosti. Vodorovné zóny jsou horní 15-45 cm pod stropem, nebo dolní 15-45 cm nad dokončenou podlahou.

Krabice pro tlačítka a kabely nesmí být při montáži kotveny sádrou, ale pouze hmotou doporučenou firmou řešící sanaci zdiva.

Výška vypínačů a tlačítek pro spínání osvětlení bude 120 cm jejich střed nad podlahou.

Výška zásuvek v družině bude 20 cm nad podlahou. Výjimkou jsou pouze zásuvky v kuchyňce, u kterých bude výška řešena na stavbě dle konkrétního požadavku.

Výška vývodů pro osušovače rukou bude dle připojovacích podmínek dodaného zařízení.

# 4.	Závěr

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami.

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné bezpečnostní předpisy.

Po provedení elektroinstalace musí dodavatel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 Z4, a ČSN 33 2000-1 ed. 2.

Po provedení elektroinstalací bude investorovi předána dokumentace skutečného provedení a to jak v tištěné podobě, tak i v digitální podobě.

# 5.	Příloha

Výkaz výměr