Seznam dokumentace

Textová část

1	Průvodní zpráva	2

1.1	Zdůvodnění stavby	2

2	Souhrnná zpráva	2

2.1	Rozsah stavby	2

2.2	Ostatní údaje	2

3	Technická zpráva	2

3.1	Provozní podmínky	2

3.2	Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	3

4	Veřejné osvětlení	3

5	Přeložky kabelových sítí	6

5.1	Přeložky sítí CETIN	6

5.2	Přeložky sítí ČEZ-VN - koordinace:	6

6	Předání díla:	6

Příloha

Světelně-technický výpočet

Technická zpráva

# Průvodní zpráva

## Zdůvodnění stavby

Tato projektová dokumentace řeší výměnu stávajících osvětlovacích bodů VO a zemního kabelového vedení VO na komunikacích Ondříčkova, Heydukova a Hálkova v Liberci s napojením na stávající rozvody. Stožáry i kabely budou uloženy do stávajících poloh s přihlédnutím ke stavebním úpravám a obrubám.

Investor: 		statutární město Liberec

Místo stavby: 	ul. Ondříčkova, Heydukova a Hálkova, Liberec

Dotčené pozemky:

6021	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

6022	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

6025	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec

Rozsah stavby VO:

Počet vyměněných osvětlovacích bodů  VO			21ks

Délka zemního kabelového vedení VO			660m

# Souhrnná zpráva

## Rozsah stavby

Projekt VO zahrnuje výměnu osvětlovacích bodů na komunikacích Ondříčkova, Heydukova a Hálkova v Liberci.

Povrch – živičný

Osvětlovací soustava: jednostranná

## Ostatní údaje

Související investice:	 obnova povrchů u výkopů

Charakteristika území: městská zástavba

Zvláštní požadavky:	nejsou

Odpady: přebytečný materiál z výkopů bude odvezen na skládku.

Vliv na životní prostředí: nevykazuje nepříznivý vliv na životní prostředí.

# Technická zpráva

## Provozní podmínky

Napěťová soustava:			3PEN,50Hz 400V/TN-C

1PE+N, 50Hz, 230V/TN-S

Jmenovité proudové zatížení:	dle ČSN 33 2000-5-523

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

živých částí				izolací, krytem

neživých částí	automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků

Energetická bilance:

Stávající svítidla	20x70W  =				1400W

Nová svítidla 	15x48W +6x18W =			828W

Roční úspora spotřeby el. energie	11,2 x 365 x 0.57=			2330kWh/rok

Zatřídění osvětlení komunikace:

Ul. Hálkova	C4

Ul. Ondříčkova	C3

Ul. Heydukova	C3

## Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Vnější vlivy:

Stožáry V.O. včetně svítidla

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  el. rozvody:AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3,AR3, AS3, BA1, BC2, DB1.

Kabely NN budou uloženy v zemi.

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  el. rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, DB1.

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů stanoveny prostory jako nebezpečné.

# Veřejné osvětlení

Stávající osvětlovací body podél komunikace budou demontovány. Demontovaná svítidla budou vrácena správci VO.

Nové osvětlovací body budou instalovány na původní pozice s přihlédnutím ke stavebním úpravám. Svítidla budou instalována na kónických lakovaných stožárech výšky 6-7m. Část stožárů v místech s korunami stromů, které zasahují nad komunikaci budou vybaveny rovnými výložníky délky 0,5m – viz výkresová část PD.

Barva stožárů bude RAL 7022.

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 13 201 jako jednostranné.

Uložení a krytí kabelů

- Přechod vozovky – v kabelové rýze hl. 1,2m, s krytím proti mechanickému poškození kabelu chráničkou KOPODUR 110, přiložena chránička KOPODUR  110mm (rezerva) v betonovém loži s krytím výstražnou folií.

- Volný terén, chodník – v kabelové rýze hl.0,6m v chráničce KOPOFLEX 50 v pískovém loži, s krytím proti mechanickému poškození a výstražnou folií.

- Křížení ostatních inž. sítí - v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození kabelovou chráničkou, např. KOPODUR 110mm ( v délce cca 1m na každou stranu od křížení). Dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005.

Zához kabelové rýhy

Kabelová rýha bude zaházena výkopovým materiálem hutněným po vrstvách, přebytečný výkopový materiál bude odvezen na skládku. Ve volném terénu bude povrch vrácen do původního stavu, v prostoru komunikací bude finální úprava součástí pokládky nových povrchů.

Podzemní zařízení

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě, které se nachází v prostoru stavby. Při křížení nebo souběhu kabelu VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005.

UPOZORNĚNÍ

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením, …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců.

Tato PD je zpracována dle podkladů předaných jednotlivými správci sítí, kteří tyto podklady uvádějí jako orientační.

Správce sítě veřejného osvětlení: Statutární Město Liberec, odbor správy veřejného majetku

Popis stavby
V rámci stavby bude provedena výměna 21ks osvětlovacích bodů a zemního kabelového vedení v rozsahu 660bm. Kabelové vedení VO bude vedeno ve stávajících kabelových trasách.

Demontáže

Před zahájením demontáže a odpojení stávající soustavy VO musí být v koordinaci se správcem zajištěno provizorní přepojení stávajícího nedotčeného veřejného osvětlaní tak, aby během stavby nebyl přerušen jeho provoz.

Stávající osvětlovací body podél dotčené části komunikací Ondříčkova, Heydukova a Hálkova v Liberci budou demontovány.

Demontovaná svítidla budou vrácena správci VO.

Sloupy včetně základů a kabely budou po projednání se správcem odvezeny na skládku.

Napájení vedení VO:

Napájení VO bude zajištěno ze stávajících rozvodů VO. U osvětlovacího bodu LB12571 bude instalován nový rozpojovací pilíř.

Nové rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY 4x10. Kabelové vedení bude uloženo ve volném terénu a pod pochozí dlažbou v ochranné trubce KOPOFLEX 50 ve výkopu v hloubce 0,6-0,8m. Pod komunikací bude kabel uložen v hloubce 1,2m v ochranné zabetonované trubce KOPODUR 110 a bude přiložena trubka KOPODUR 110 jako rezerva.

Jako rezerva bude podél komunikace Ondříčkova od nového rozpojovacího pilíře u LB12571 k osvětlovacímu bodu LB08095 uložena chránička HDPE40. Volné konce budou zaslepeny, či zataženy do rozvaděčů.

V celé délce bude kabel VO uložen v chráničkách v pískovém nebo betonovém loži o celkové tl. 20cm, zakryt krycími deskami nebo signalizační fólií. V místě betonového základu stožáru bude hloubka uložení kabelu upravena dle prostupů do stožáru. Vedení určené pro napájení osvětlovacích bodů bude ze země (kabelové rýhy) jednotlivě smyčkově zaváděno do osvětlovacích stožárů a napojeno na stožárové svorkovnice. Souběžně s kabelem bude uložena zemnící páska FeZn 30x4 napojená na nové stožáry VO drátem FeZn 10mm.

Osazení svítidel VO:

Pro osvětlení jsou navržena nová LED svítidla typu Street

Typ 1	Pouliční VO svítidlo, LED 17,9W, 2500lm, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním

režimem stmívání, silniční optický systém ST1.0, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9007

Typ 2	Pouliční VO svítidlo, LED 47,9W, 6800lm, 3000K, Ra70, elektronický programovatelný předřadník s autonomním

režimem stmívání, silniční optický systém ST1.2, G3, IP67, IK09, třída ochrany II, tlakově litý hliník, RAL 9007

Svítidla i stožáry budou včetně barvy před objednáním vyvzorkována a odsouhlasena městským architektem.

Pro instalaci svítidel budou použity kónické lakované uliční stožáry 163/60mm částečně s   výložníky délky 0,5m výšky 7m, dále kónické lakované stožáry 120/60 výšky 6m bez výložníku. Stožáry budou ocelové lakované v barvě RAL 7022. Finální výška uložení svítidla je uvedena na výkrese a je počítána od úrovně komunikace s náklonem svítidla bude +0° oproti rovině komunikace. Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním.  Jištění v jednotlivých stožárech bude 1x10A E14. Ze stožárových rozvodnic budou svítidla připojena kabelem CYKY 3Jx1,5 uloženým ve stožáru. Jednotlivé stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 1-1,2m při půdorysu 0,8x0,8m. V základech budou zabetonovány trubky o průměru 300mm. Sloupy budou v trubkách obsypány jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonovány. Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO.

Revizní dvířka stožárů budou vždy otočena směrem k chodníku tak, aby byl zajištěn přístup ke svorkovnici. Dvířka budou osazena zámkem na energoklíč (klíč „D“).

Svítidla budou zapojována rovnoměrně na jednotlivé fáze rozvodu.

Jednotlivé typy komponent mohou být po odsouhlasení investorem a správcem nahrazeny jinými se stejnými nebo lepšími parametry.

# Přeložky kabelových sítí

## Přeložky sítí CETIN

Stávající zemní kabelové vedení CETIN je v kolizi se stavbou opěrné zdi. Při stavbě opěrné zdi bude na dočasnou dobu odstraněna část komunikace a krajnice, ve které se nachází stávající kabel CETIN.

Před zahájením zemních prací bude se společností CETIN uzavřena smlouva o přeložce, na základě které zajistí správce sítě (CETIN) provizorní náhradu kabelového vedení vrchním vedením na dřevěných sloupech na protější straně komunikace s napojením na stávající rozvody.

Po dokončení zemních prací spojených s výstavbou nové opěrné zdi bude obnovena původní zemní kabelová trasa a provizorní vrchní vedení bude demontováno.

V průběhu přeložky je nutné koordinovat práce dodavatele stavby a správce sítě!

## Přeložky sítí ČEZ-VN - koordinace:

Stávající zemní kabelové vedení VN v majetku ČEZ Distribuce je v kolizi se stavbou opěrné zdi. Při stavbě opěrné zdi bude na dočasnou dobu odstraněna část komunikace a krajnice, ve které se nachází stávající kabel VN ČEZ Distribuce.

Přeložka ČEZ bude řešena jako samostatná stavba a není součástí této dokumentace. Jedná se o koordinaci uložení inženýrských sítí a postupu prací.

Před zahájením zemních prací bude se společností ČEZ Distribuce uzavřena smlouva o přeložce, na základě které zajistí správce sítě (ČEZ Distribuce) stranovou přeložku. Nová kabelová trasa VN bude v dotčené části komunikace přemístěna na druhou stranu a uložena v chodníku. Přeložka musí být hotova před Zahájením zemních prací na odstranění staré opěrné zdi.

V průběhu přeložky je nutné koordinovat práce dodavatele stavby a správce sítě!

# Předání díla:

Na nové rozvody bude vypracována výchozí revizní zpráva a případné změny budou zaneseny do projektu skutečného provedení.

Po dokončení stavby bude zajištěno geodetické zaměření skutečného provedení stavby v papírovém i otevřeném elektronickém formátu (DWG, DXF, či DGN).