Elektroinstalace slaboproud

1.	Úvod, použité podklady

Tento projekt řeší výstavbu přístavby Základní školy v Ostašově, Křižanská č.p. 80, Liberec, v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů v digitální podobě, poskytnutých zpracovatelem architektonického řešení a stavební části stavby, zadávacích podkladů od uživatele stavby. Jedná se o výstavbu (doplnění) slaboproudých rozvodů: strukturovaného kabelového rozvodu a školního zvonku.

Podklady:

- Stavební půdorysy objektu

- Požadavky investora, zadavatele

- Požadavky jednotlivých profesí

- Příslušné normy a předpisy

Technické parametry:

Provozní napětí napájení : 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S

- Slaboproudých instalací : 12V DC

Ochrana před úrazem el. proudem

- Neživých částí : automatickým odpojením od zdroje, doplněná

pospojováním a proudovými chrániči

- Živých částí : izolací, kryty

Působení vnějších vlivů:

Pro všechny prostory, ve kterých jsou prostory jiné než normální, jsou zpracovány protokoly vnějších vlivů. Tyto jsou součástí projektového dílu EL - silnoproudé rozvody.

2.	Strukturovaný kabelážní systém

Tato část projektu řeší datové připojení v nové přístavbě učebny.

V objektu nové přístavby školy je navržena strukturovaná kabeláž kategorie 5e. Jednotlivé datové zásuvky v nové přístavbě školy budou zakončeny v novém datovém rozvaděči R2 v místnosti č. 0.28 (chodba). Datový rozvaděč R2 bude napojen do datové sítě ze switche, který je umístěn v rozvaděči R1 (půdní prostor, stávající budova m.č. 2.03). Propojení R2 do stávající datové sítě v hlavní budově školy bude provedeno 2x kabelem UTP cat.5e.

Nový rozvaděč R2 o velikosti 550x550x150mm je nástěnný datový rozvaděč a je určen pro instalaci prvků síťových kabeláží menšího rozsahu. Rozvaděč je tvořen skeletem, který se vyznačuje velkou pevností a tuhostí. Z čelní strany je rozvaděč osazen plechovými dveřmi se dvěma panty a kovovým zámkem na patentní klíč. Tyto plechové dveře jsou doplněny perforací, pro pasivní ventilaci zařízení umístěné v rozvaděči. Datový rozvaděč bude umístěn do stavbou připravené niky pod stropem chodby (nad rozvaděčem NN).

Vstup kabelů je možný předpřipravenými otvory v zádech, v horní a spodní stěně rozvaděče. V zadní části rozvaděče jsou připraveny otvory pro uchycení na zeď. 19" rámy mají rozměry 4U a 11U ve vertikálním směru a 2U v horizontálním směru. Na skříni a rámu jsou připravené otvory, které určují pozice při sestavení. Rozvaděč R2 bude vybaven jedním napájecím panelem a jedním propojovacím panelem 24 portů RJ-45. Ve volném prostoru bude umístěn switch.

Pro zakabelování jednotlivých účastnických portů všech zásuvek bude použito kabelů UTP (4 kroucené, nestíněné páry) kategorie „5e“. Účastnické zásuvky s dvojicí portů RJ-45 (8p/8c) budou situovány v jednotlivých místech instalace v provedení pod omítku (do zdi), resp. do podlahové krabice, která je umístěna pod stolem učitele. Na opačné straně budou kabely ukončeny na propojovacím panelu v rozvaděči R2.

V rámci rozvodu strukturované kabeláže bude připraven propojovací kabel HDMI 	mezi podlahovou krabicí a zásuvkou HDMI nad tabulí. Kabel bude zakončen v komunikačních zásuvkách nad tabulí a v podlahové krabici pod stolem učitele. Kabel HDMI bude veden v ochranné trubce PVC z krabice pod podlahou, a dále v drážce v ochranné trubce PVC pod omítkou až zásuvce nad tabulí.

Převažující část kabelových rozvodů SK bude instalována v PVC trubkách pod omítkou, resp. v podlaze. Propojovací kabely z R1 do R2 budou vedeny ve stávajících trasách po chodbách školy, popř. v nových elektroinstalačních lištách. Rozvody strukturované kabeláže mohou jít v těsné blízkosti jiných slaboproudých rozvodů, od rozvodu jednotného času, rozvodu rozhlasu a silových rozvodů, však musí být vzdáleny minimálně 10cm (nebudou-li dostatečně stíněny uzemněnou metalickou přepážkou).

Montážní práce na zařízení datových rozvodů smí provádět jen montážní organizace, která má pro tuto činnost vyškolené pracovníky.

3.	Školní zvonek

Ve stávajícím stavu je instalován školní zvonek v prostoru m.č. 0.28 (chodba). V rámci přístavby nové učebny bude systém školního zvonění rozšířen o další zvonek, který bude umístěn v m.č. 0.28 u vstupu do nové učebny.

Kabelové propojení stávajícího (ZV 01) a nového zvonku (ZV 02) bude kabelem s Cu jádry typu JYTY 2x1,5. Kabel bude uloženy v PVC lištách na zdi chodby.

4.	Požární ochrana a bezpečnost provozu

Po instalaci rozvodů se provedou následující opatření: při přechodech rozvodů z jednoho požárního úseku do druhého (např. mezi jednotlivými sekcemi objektů) se vzniklé průrazy a prostupy zabezpečí proti možnosti šíření požáru nehořlavými (např. sádroperlitovými) certifikovanými ucpávkami, případně se průrazy po instalaci zabetonují eventuálně použité vkládací lišty a příp. oceloplechové žlaby se v místech průrazů rovněž vyplní certifikovanými  ucpávkami.

Nově instalované rozvody neovlivní ani nezhorší bezpečnost provozu a práce v dotčených prostorách ani nebudou mít jiný negativní vliv na pracovní prostředí. Z tohoto důvodu není třeba dělat žádná zvláštní opatření.

5.	Závěr

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Ve shromažďovacím prostoru a v únikových cestách musí kabely a trasy vyhovět ČSN 73 0802 a ČSN 73 0831. Při ukládání el. vedení  ve zdech budou dodrženy "instalační zóny" dle normy ČSN 33 2130  Z2.

Veškerá rozvodná vedení musí být provedena vodiči a materiály podle příslušných norem ČSN a předpisů. Barevné značení vodičů  musí být dle ČSN 33 0165. Ve společných trasách je nutné  dodržet předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými druhy rozvodů  vzhledem k možnosti přenosů rušivých energií a odstupy od  ostatních vedení dle ČSN 33 2000-5-52 a souvisejících norem. Provedení montáže musí odpovídat platným předpisům a normám  ČSN. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize.