## Bazén Liberec
Bazén Liberec - orientační rozpočet
Kód |  | Název položky | Výměra |  | Cena
|  | Specifikace | měr. jed. | počet | jed. cena | cena celkem
Pro veškeré zařízení vzduchotechniky instalované na střeše objektu je nutno uvažovat barevné provedení RAL 3020.
Pro veškeré zařízení vzduchotechniky instalované v podhledech 1.PP, 1.NP a bazénové haly je nutno uvažovat barevné provedení RAL černá.
Samočinné odvětrávací zařízení
| SOZ | Požární axiální ventilátor potrubní Ø1.000 mm - technické parametry viz PD (technická zpráva, tabulka zařízení, půdorysy) | ks | 1 |  | 0
- včetně:
- tlumič chvění
- revizní vypínač
- vybavený:
|  | - montážní konzole | ks | 1 |  | 0
|  | - pružná manžeta | ks | 2 |  | 0
|  | - volná příruba | ks | 2 |  | 0
| UK | Klapka odvodu kouře a tepla 1.600x1.000 mm - single, včetně servopohonu | ks | 1 |  | 0
| PŽ | Protidešťová žaluzie 2.000x2.000 mm se sítem proti ptactvu (RAL dle architekta) pro 4H potrubí pro odvod kouře a tepla | ks | 1 |  | 0
| OV | Odvodní vyústka 900x200 mm pro 4H potrubí pro odvod kouře a tepla | ks | 20 |  | 0
| SM | Stěnová mřížka 325x225 mm, oboustranná, rozteč lamel 20 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Čtyřhranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného materiálu | m2 | 286 |  | 0
• dle základní české požární normy ČSN 73 0810 - podle směrové orientace typ C
• dle zkušební normy ČSN EN 1366-9 – pro provedení single (potrubí odvádějící zplodiny hoření z jednoho požárního úseku)
• provozní podtlak 1.000 Pa
• dle klasifikační normy ČSN EN 13501-4 - E300 single
• pozinkovaný plech minimální tloušťky 0,7 mm, příruby výšky 30 mm a min. třída vzduchotěsnosti B dle ČSN EN 1507
• kompenzátory
Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek
|  | ø1.000 mm | bm | 2 |  | 0
|  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0
Společné
|  | Ocelové konstrukce pro vzduchotechnické potrubí na střeše objektu | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
|  | Informační štítky | kpl | 1 |  | 0
|  | Zpracování výrobně-dodavatelské dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby, předávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
|  | Hydraulické zaregulování systémů, změření průtoků vzduchu na koncových prvcích kalibrovaným měřícím přístrojem s atestem včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0
|  | Uvedení celého systému do provozu | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulace
|  | Dodávka celkem |  |  |  | 0
|  | Montáž | kpl | 1 |  | 0
|  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
|  | Kompletace | kpl | 1 |  | 0
|  | Vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0
|  | DODÁVKA A MONTÁŽ CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0