Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Oprava vybraných šaten a soc. zař. v 1.PP pavilonu "T"

a vybraných šaten a sprch v 1.NP pavilonu "MVD"

ZŠ Aloisina výšina, Liberec, p.č.1569/172, k.ú. Starý Harcov

Silnoproudá elektrotechnika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Realizační projekt

Arch. č.: 3026-RP/02-Es

Zak.č.: 3026

HIP: Ing. Karel ŠIMÁNEK

Vypracoval: Ing. Václav VLACH - projektová činnost

Budyšínská 2539, 470 06 Česká Lípa

IČ 120 35 793

Generální projektant:

Severoprojekt-22 s.r.o

Pihel 292, 471 18 Nový Bor

IČO: 172 21 676

Mobil: 604830533

www.severoprojekt-22.cz

Česká Lípa, květen 2023

1.	ÚVODNÍ ČÁST A PODKLADY

1.01	Předmětem dokumentace

- je vypracování realizačního projektu silnoproude elektrotechniky stavby Oprava vybraných šaten a soc. zař. v 1.PP pavilonu "T" a vybraných šaten a sprch v 1.NP pavilonu "MVD"- ZŠ Aloisina výšina, Liberec, p.č.1569/172, k.ú. Starý Harcov, investor – Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1.

1.02	Rozsah projektu

- Projekt řeší nové rozvody silnoproudé elektrotechniky vybraných šaten a soc. zař. v 1.PP pavilonu "T" a vybraných šaten a sprch v 1.NP pavilonu "MVD" a demontáž stávajících nefunkčních elektro rozvodů.

1.03	Podklady pro projekt

- stavební projekt stavebních úprav

- projekty ostatních profesí – VZT, ZTI

- závěry a požadavky z jednání s investorem

1.04	Související ČSN

- Projekt je zpracován s ohledem na platné vyhlášky a ČSN, zejména:

- ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 - Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-46 ed.3 - Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Výběr el. zařízení s ohledem na vnější vlivy

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2130 ed.3 - Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180 - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 34 0350 ed.2 - Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

- ČSN EN 12464-1 (36 0450) - Osvětlení pracovních prostorů - Vnitřní pracovní prostory

2.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2.01	Elektrické napájení:

3+PE+N stř. 50Hz, 400V/TN-C-S

2.02	Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 332000-4-41 ed.3:

- automatickým odpojením od zdroje

- hlavní pospojování navrženo dle čl. 413.1.2.1

- doplňující pospojování provedeno místním pospojováním

2.03	Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

- normální – chodby, šatny

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

- normální se zónami - sprcha, WC,

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Pro místnosti se sprchou jsou dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 stanoveny zóny.

Pro místnosti s umývacím prostorem jsou dle ČSN 33 2130 ed.3 stanoveny zóny.

2.04	Energetická bilance:

Instalovaný výkon - osvětlení					  1,5 kW

Instalovaný výkon - ostatní spotřebiče do 3,5kW			  9,3 kW

Celkový instalovaný výkon					Pi = 	10,8 kW

Soudobý příkon:						Pp = 	  7,4 kW

2.05	Ochrana proti zkratu a přetížení:

proudovými chrániči a jističi

2.06	Druh podkladů:

nehořlavé a vodivé

2.07	Stupeň dodávky elektrické energie

III.

3.	BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

- Nové vnitřní rozvody silnoproudé elektrotechniky jsou navrženy pro obsluhu osobami bez elektrické kvalifikace ve smyslu ČSN 34 3100 ed.3. Údržbu a opravy el. zařízení mohou provádět jen osoby s příslušnou elektrickou kvalifikací. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena ČSN 33 2200-4-41 ed.2 čl. 413.1.3 samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S doplněna pospojováním a proudovými chrániči. Volba průřezů vodičů pro pospojování se řídí ČSN 33 2200-5-54 ed.3.

- Rozsah, rozmístění a provedení elektrických zařízení, použití rozvodné soustavy, napětí a ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí byly navrženy podle druhu vnějších vlivů a podkladů pro elektrická zařízení.

- Po ukončení montážních prací bude dle ČSN 33 1500 na el. zařízení provedena výchozí revize a vydána výchozí revizní zpráva na jejímž základě bude el. zařízení uvedeno do trvalého provozu a v pravidelných lhůtách musí být prováděny periodické revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1600 ed.2 a revizní zprávu je provozovatel povinen uložit trvale až do zrušení el. zařízení.

4.	TECHNICKÝ POPIS

4.1	Výměna rozvodů silnoproudé elektrotechniky v upravovaných šatnách, umývárnách (sprchách) a soc. zař. v 1.PP pavilonu "T" v místnostech T.0.02 až T.0.06 a T.0.11 až T.0.16

4.1.1	Demontáž stávajících rozvodů

- Před provedením stavebních uprav budou stávající rozvody silnoproudé elektrotechniky ve výše uvedených místnostech demontovány a přívodní kabely odpojeny od stávajícího skříňového rozvaděče RT2 v 1.NP pavilonu "T".

- Jedná se o demontáž ovládacích přístrojů, svítidel, ventilátorů atd. včetně kabeláže.

4.1.2	Rozvaděče

- Ve stávajícím skříňovém rozvaděči RT2 v 1.NP pavilonu "T" budou stávající nefunkční jisticí prvky po odpojených kabelech jednotlivých okruhů osvětlení, zásuvek atd. demontovány.

- Místo odpojených vývodů z rozvaděče RT2 bude připojen nový kabel CYKY-J 5x4  nově instalován jistič B32A/3 a kabel bude ukončen v novém rozvaděči RT2.1.

- Nový rozvaděč RT2.1 bude umístěn v 1.NP pavilonu "T" chodbě v provedení obezděném zapuštěném plastovém o velikost 36 modulů. Z tohoto rozvaděče bude provedeno jištění jednotlivých okruhů rozvodů silnoproudé elektrotechniky ve výše uvedených místnostech a dále bude ponechaná prostorová rezerva cca 12 modulů pro osazení zařízení řízení pro připojení okruhů v místnostech případně rekonstruovaný v budoucnosti. Zapojení rozvaděče RT2.1 viz výkresová část.

4.1.3	Osvětlení

- V souladu s ČSN EN 12464-1 (360550) bude vnitřní osvětlení ve výše uvedených upravovaných místnostech vyměněno a provedeno dle způsobu využití na požadované min. hodnoty udržovatelné osvětlenosti Em, max. hodnoty omezení oslnění UGRL a min. index podání barev Ra svítidly s LED zdroji dle výběru provozovatele. Požadované hodnoty jsou uvedeny ve výkresové části projektu.

- Osvětlení bude ovládáno pohybovými čidly na stropech (sociálky) nebo vypínači umístěnými ve výšce 130cm – způsob ovládání viz výkresová část

- Jednotlivé okruhy osvětlení budou chráněny proudovými chrániči s reziduálním proudem 0,03A.

4.1.4	Ostatní spotřebiče

- Dále budou z nového rozvaděče RT2.1 napojen zásuvkový okruh, osoušeče rukou, napájecí zdroj automatických splachovačů a odsávací ventilátory s doběhem.

4.1.5	Rozvody silnoproudé elektrotechniky

- Rozvody silnoproudé elektrotechniky budou provedeny ve stěnách a ve vkládacích lištách kabely CYKY s ohledem na ČSN 33 2000-5-52 ed.3, ČSN 33 2130 ed.2 a ČSN 73 0802.

- Průchody kabelů požárně dělícími příčkami budou utěsněny požárními ucpávkami.

4.1.6	Uzemňovací a ochranné vodiče

- Ochranné vodiče PE a N budou součástí přípojných kabelů v provedení pro soustavu TN-S.

- PE sběrnice rozvaděčů budou propojeny vodiči CYA 25 na stávající uzemňovací bod objektu.

4.1.7	Uzemnění a bleskosvod

- Systém ochrany před bleskem (LSN) - bleskosvodová soustava objektu je stávající bez změn.

4.2	Výměna rozvodů silnoproudé elektrotechniky v upravovaných šatnách a umývárnách (sprchách) v 1.NP pavilonu "MVD" v místnostech MVD.1.04 až MVD.1.10

4.2.1	Demontáž stávajících rozvodů

- Před provedením stavebních uprav budou stávající rozvody silnoproudé elektrotechniky ve výše uvedených místnostech demontovány a přívodní kabely odpojeny od stávajícího zapuštěného rozvaděče RB3 (RMV3.1) v chodbě 1.NP pavilonu "MVD".

- Jedná se o demontáž ovládacích přístrojů, svítidel, ventilátorů atd. včetně kabeláže.

4.1.2	Rozvaděče

- Ve stávajícím zapuštěném oceloplechovém rozvaděče RB3 (RMV3.1) v 1.NP pavilonu "MVD" budou stávající nefunkční jisticí prvky po odpojených kabelech jednotlivých okruhů osvětlení, zásuvek atd. demontovány.

- Místo odpojených vývodů z rozvaděče RB3 (RMV3.1) budou doplněny proudové chrániče a jističe pro jištění nových rozvodů silnoproudý elektrotechniky v místnostech.

- Jistící a ovládací přístroje odsávacího ventilátoru umístěného na střeše, který bude vyměněn, budou ponechány a ventilátor připojen na stávající napájecí kabel.

- Zapojení doplnění rozvaděče RB3 (RMV3.1)viz výkresová část.

4.1.3	Osvětlení

- V souladu s ČSN EN 12464-1 (360550) bude vnitřní osvětlení ve výše uvedených upravovaných místnostech vyměněno a provedeno dle způsobu využití na požadované min. hodnoty udržovatelné osvětlenosti Em, max. hodnoty omezení oslnění UGRL a min. index podání barev Ra svítidly s LED zdroji dle výběru provozovatele. Požadované hodnoty jsou uvedeny ve výkresové části projektu.

- Osvětlení bude ovládáno vypínači umístěnými ve výšce 130cm.

- Jednotlivé okruhy osvětlení budou chráněny proudovými chrániči s reziduálním proudem 0,03A.

4.1.4	Ostatní spotřebiče

- Dále budou z  rozvaděče RB3 (RMV3.1) napojen zásuvkový okruh a odsávací ventilátory s doběhem instalovaných ve ventilátorech nebo doběhovým relé ovládaných od osvětlení odsávaných místností. Zapojení ovládání viz výkresová část.

4.1.5	Rozvody silnoproudé elektrotechniky

- Rozvody silnoproudé elektrotechniky budou provedeny ve stěnách a ve vkládacích lištách kabely CYKY s ohledem na ČSN 33 2000-5-52 ed.3, ČSN 33 2130 ed.2 a ČSN 73 0802.

- Průchody kabelů požárně dělícími příčkami budou utěsněny požárními ucpávkami.

4.1.6	Uzemňovací a ochranné vodiče

- Ochranné vodiče PE a N budou součástí přípojných kabelů v provedení pro soustavu TN-S.

- PE sběrnice rozvaděčů budou propojeny vodiči CYA 25 na stávající uzemňovací bod objektu.

4.1.7	Uzemnění a bleskosvod

- Systém ochrany před bleskem (LSN) - bleskosvodová soustava objektu je stávající bez změn.

5.	ZÁVĚR

Projektová dokumentace byla vypracována dle požadavků investora a v souladu s platnými normami ČSN. Veškeré změny a úpravy musí být v projektové dokumentaci zaznamenány dle skutečnosti. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být uschována a předkládaná při revizi.