##### Základní údaje

Název akce: 	Oprava vybraných šaten a soc. zař. v 1. PP pavilonu "T" a vybraných šaten a sprch v 1.NP pavilonu "MVD"

ZŠ Aloisina výšina, Liberec, p.č.1569/172, k.ú. Starý Harcov

Stavební objekt:	Zdravotechnika

Stupeň PD: 		PP

Investor:		statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

Místo stavby:		Liberec

GP:	Severoprojekt-22 s.r.o., Pihel 292, 471 18 Nový Bor www.severoprojekt-22.cz

Projektant:		Ing. Plhal Jan

Datum zpracování:	05/2023

### Úvod

Předmětem výše uvedeného stavebního objektu jsou vnitřní instalace vodovodu a kanalizace, včetně výměny zařizovacích předmětů (umývadla, WC, pisoáry, podlahové vpusti, výlevka) a jejich napojení na stávající rozvody kanalizace. Vodovodní rozvody budou kompletně rekonstruovány v uvedených prostorách a napojeny na stávající rozvody v chodbách 1. PP a 1. NP. Požárního vodovodu se změny netýkají.

###### Celkové bilance objektu

Bilance potřeby vody a množství odváděných odpadních splaškových vod z objektu se uvedeným zásahem nemění a zůstávají v původní podobě, nejsou proto ani vyčíslovány.

###### TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### Vodovodní přípojka

Objekt školy je napojen stávající vodovodní přípojkou, které se uvedené práce netýkají a tato přípojka zůstává beze změny.

#### Rozvod vody pro sociální účely

Rozvody budou provedeny z polypropylenu typ 3 (PPR), dle DIN 8077, 8078 16962 a 4726 a EN 12 202. Studená voda - PN 16, teplá voda, příslušné dimenze. Izolace vodovodního potrubí - izolační segmenty - např. návlekovou izolací z pěněných materiálů např. Mirelon, Tubex, Thermaflex apod.

Tloušťka izolace potrubí dle vyhlášky MPO č. 151/2001 sb.

#### Ohřev TUV

Ohřev TUV je centrální, beze změny.

### Obecně

Horizontální rozvody vody budou vedeny převážně instalačními koridory skrytě nad podhledy. Odtud bude odbočeno rozvodné potrubí do jednotlivých míst spotřeby. Souběžně budou vedeny rozvody studené vody a TUV. Závěsy potrubí budou v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k průvěsu potrubí.

V halových prostorách, kde není podhled, může být potrubí vedeno viditelně, avšak s povrchovou úpravou odpovídající interiéru. Ve společenských prostorách apod. bude potrubí vedeno ve zdivu a v sádrokartonových stěnách, nad podhledy, zaplentováno či jinak kryto.

Horizontální rozvody a přívody ke skupinám zařizovacích předmětů budou opatřeny sekčními uzávěry v místech napojení na páteřní rozvody v chodbách, stoupačky budou mít v nejnižších místech uzávěry s vypouštěním.

Plastové rozvody SV, TUV budou provedeny tak, aby byla umožněna kompenzace teplotní délkové roztažnosti potrubí.

Veškeré rozvody vody budou účinně tepelně izolovány, např. návlekovou izolací z pěněných materiálů např. Mirelon, Tubex, Thermaflex apod.

Součástí nových vodovodních rozvodů je osazení venkovního nezámrzného ventilu DN ½“ v e stěně místnosti MVD.1.09 v 1. NP.

Cirkulační potrubí je vedeno v chodbách v souběhu s ostatními potrubími, do míst spotřeby (jednotlivých místností) není zaváděno.

Vnitřní instalace kanalizace

### Poznámka

Splaškové vody budou běžného složení, vyhovující kanalizačnímu řádu.

Splašková kanalizace

Odkanalizování splaškových odpadních vod z objektu je gravitační a je přes kanalizační přípojky zaústěno do městské splaškové kanalizace. Toto řešení je opět beze změny.

Vnitřní instalace kanalizace - připojovací a odpadní potrubí pro napojení vyměňovaných zařizovacích předmětů, budou provedeny z  HT-Systemu (PPs), dle příslušné DIN, příslušné dimenze. Napojení potrubí bude pod úhlem 45°, změny směru kolenem 45° nebo 2x45° (ne 90°!)

Vnitřní instalace kanalizace - svodné potrubí uložené v zemi, budou provedeny z KG -Systemu (PVC), dle příslušné DIN, příslušné dimenze. Zde se jedná o napojení podlahových vpustí, kdy až po odkrytí a rozebrání či demontáži těch stávajících bude určeno o jaký profil napojení se jedná, zda jde o svislý či vodorovný odtok. V každém případě budou osazeny vpusti se zápachovou uzávěrkou a nerezovou vtokovou mříží.

Jednotlivé kanalizační větve jsou vyvedeny nad střechu a zakončeny větrací hlavicí (do tohoto systému se nezasahuje), vedlejší jsou zakončeny přivzdušňovací hlavicí HL nad podhledem, s přístupem, příslušné dimenze. Do tohoto systému se nezasahuje, v globále se jedná „pouze“ o výměnu zařizovacích předmětů.

Potrubí, které odvádí odkapy kondenzátu z chlazení v mrazírně a předmrazírně, bude provedeno z ušlechtilé oceli dle DIN 1986, příslušné dimenze + izolace tl. min. 20 mm, včetně ohřevu odporovým drátem (řešeno projektem elektro).

### Do splaškové kanalizace objektu je zahrnuto i havarijní potrubí v nerezovém potrubí z ušlechtilé oceli z prostoru chlazení (m. č. 3.68).

Zařizovací předměty, baterie + ostatní

Převážně bude pro zařizovací předměty (závěsné WC), použito předstěnových instalací.

Předpokládá se instalace tuzemské keramiky JIKA Bechyně.

- WC závěsné, sedátko bez krytu.

Umyvadla, šířka 55 cm s nerez sifonem či s konzolovým krytem.

Výlevka plechová s odpadem DN 50.

Pisoáry, přítok a odtok zakrytý, tlaková splachovací armatura

Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou budou mít nerez mřížku.

Předpokládá se instalace pákových baterií, nástěnných, ručních sprch s vodící tyčí.

Vše je uvažováno s doplňky, jako je zrcadlo, odkládací prostor nad umyvadly, dávkovač mýdla, zásobník na papírové ručníky, koš na odpadky, souprava na čištění WC, držák na papír a pod….

Demontáže: předpokládá se kompletní odpojení, odkrytí a demontáž stávajících zařizovacích předmětů, armatur, podlahových vpustí, potrubí a nahrazení kompletem nových zařízení ZTI.

###### Specifikace materiálu – KANALIZACE

### Splašková kanalizace

Potrubí z HT-Systemu (PPs)dle DIN 19560	DN 100						 3 m

- DN 70						 1 m

- DN 50						 15 m

- DN 40						 35 m

- Potrubí z PVC trubek hladkých KG dle DIN 19 534

- (dopojení vpustí)				DN 100 (Sn 4)					12 m

- Demontáž stáv. potrubí 			do Ø 70 mm					50 m

Demontáž stáv. potrubí 			nad Ø 70 mm					16 m

Podlahová vpust se zápachovou uzavírkou s roštem z ušlechtilé oceli (140x140 mm) 			           upřesnit po demontáži stávajících vpustí včetně DN, způsobu řešení odtoku a napojení		24 ks

- Demontáž stáv. vpustí									24 ks

- Zařizovací předměty + ostatní

Závěsné WC s vodorovným odpadem, porcelán, barva bílá					5 ks

Kompletní montážní prvek pro závěsné WC, splachovací nádržka 6 –9 l, vč. armatur		5 ks

Krycí deska se STOP splachovacím tlačítkem, výrobce dle WC 					5 ks

Připojovací souprava pro WC, bílá, 								5 ks

WC sedátko bez krytu										5 ks

Klozetový držák papíru										5 ks

Záchodová kartáčová souprava, pověšená na zdi							5 ks

Nástěnný hák											5 ks

- Demontáž stáv. WC										5 ks

Umyvadlo š. 55 cm, barva bílá									29 ks

Nerez sifon											29 ks

Nádržka na mýdlo										29 ks

Odkládací deska 60 cm, (porcelán ne sklo)							29 ks

Krystalové zrcadlo 60 x 40 cm + držák zrcadla							29 ks

Drátěný mřížkový koš na papír, v šatnách a umývárnách u WC					10 ks

Uzavřený odpadkový koš – WC dívky								  3 ks

Výlevka smaltovaná na zeď									1 ks

Sifon DN 50											1 ks

Pisoár (barva bílá), vč. sifonu DN 50,			 					2 ks

- Demontáž stávající umývadla, bidety, pisoáry a výlevka					27 ks

### Vodovod

- Trubní materiál

Vnitřní instalace budou provedeny z polypropylenu typ 3 (PPR), dle DIN 8077, 8078 16962 a 4726 a prEN 12202. Studená voda - PN 16. Izolace vodovodního potrubí - izolační segmenty.															DN 25		  16 m

DN 20		  60 m

DN 15		150  m

Vnitřní instalace budou provedeny z polypropylenu typ 3 (PPR), dle DIN 8077, 8078 16962 a 4726 a prEN 12202. Teplá voda PN 20. Izolace vodovodního potrubí - izolační segmenty.															DN 25		  16 m

DN 20		  57 m

DN 15		125  m

- Demontáž stávajícího potrubí Ø do 25 mm							424 m

- Baterie + ostatní

Páková umývadlová směšovací baterie nástěnná, chrom						29 ks

Páková sprchová baterie podomítková  + ramínko k hlavové sprše, výškově nastavitelné		18 ks

Nástěnná směšovací baterie, s otočným dlouhým ramenem pro výlevku				  1 ks

Pisoárový tlakový splachovací spínač								  2 ks

Elektrický sušič rukou automatický (nové)							  2 ks

Venkovní nezámrzný ventil ½“	 (nové)								  1 ks

- Armatury

Uzavírací ventil na odbočce potrubí z centrálního rozvodu vč. vysazení odbočky	 	DN 25	14 ks

DN 20    5 ks

- Demontáž stávajících nástěnných baterií							50 ks

### Upozornění

Upřesňující údaje pro kanalizaci a vodovod: Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka + montáž. Zařizovací předměty se rozumí v kompletu včetně doplňků, jako jsou sedátka na WC, sifony, zátky, dvířka k armaturám ve zdi, konzol, úchytů a podobně. Potrubí se rozumí včetně tvarovek, fitinek, uzavíracích armatur, izolace, úložných konstrukcí, nátěrů, montáž včetně pracovního lešení, kompenzací, zednických přípomocí a podobně.

Demontáže obsahují veškeré přípomocné bourací práce, odkrytí, odpojení a demontáže potrubí, odvoz suti a vybouraného materiálu na skládky vč. poplatků atd.

Finální výběr konkrétních zařizovacích předmětů a vybavení bude po dohodě investora s vybraným dodavatelem stavby!

Vypracoval ing. Jan Plhal