OBSAH DOKUMENTACE

| Č.VÝKR. | NÁZEV |  |
| --- | --- | --- |
| 001 | Technická zpráva |  |
| ... |  |  |
| .. | Výkresy |  |
| 101 | VÝŘEZY PŮDORYSŮ 1.PP-STŘECHA | 1:50 |
| 102 | ŘEZY A,B,RÁM | 1:50 |
| 103 | VÝŘEZY PŮDORYSŮ 1.PP-STŘECHA-DEMONTÁŽE | 1:50 |

Obsah:

1)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	1

2)	výchozí podklady a stavební program	1

3)	požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto	1

4)	požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového	2

5)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	2

6)	provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný	2

7)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému	2

8)	bilance energií, médií a potřebných hmot	3

9)	zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	3

10)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	4

11)	požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	4

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

- Nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

# výchozí podklady a stavební program

Podkladem pro vypracování projektu chlazení byly stavební výkresy, původní projektová dokumentace chlazení serverovny, požadovaný chladící výkon zařízení a prohlídka na místě. Připojení chladících jednotek do systémů MML si zajišťuje investor. Dalším požadavkem bylo vytvořit 100%zálohu chladícího zařízení.

# požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto

- výpočtové parametry venkovního vzduchu- Liberec

- zima     -18° C        - 11 kJ/kg

- léto      +32° C       -  58.0 kJ/kg

# požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní

parametry vnitřního prostředí

zima			léto

serverovna					22ºC                 22,0ºC

hladina hlučnosti vně objektu			40dB(A)

### Dimenzování zařízení-	výkon nového chladícího zařízení je stanoven dle zadání jako výkon původního (stávajícího) zařízení tedy 28,9kW

# údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

z provozu chlazení nevznikají žádné škodliviny

# provozní podmínky – tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný

Tepelná zátěž serverovny 28,90kW

Provozní režim trvalý

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému

Popis zařízení

Zař.č.1 serverovna

Pro chlazení serverovny v 1.PP je navržen chladící systém jednotkou přesné klimatizace s přívodem vzduchu do zdvojené podlahy, chladný vzduch je přiváděn před technologii do studené uličky a teplý vzduch se dostává pod strop serverovny odkud jej chladící jednotka nasává zpět, filtruje a teplotně upravuje a opět dopravuje do zdvojené podlahy. Chladící jednotky budou 2 ve stejné konfiguraci, v provozu bude jedna- druhá bude tvořit 100% zálohu chlazení. Jednotky se budou v pravidelných intervalech střídat v provozu. Minimální výkon jednotky je 20% jmenovitého výkonu.

Popis jednotky - invertorová chladící jednotka pracuje s přímým výparem chladiva R410a, je vybavena scroll kompresorem, velkým grafickým displejem, klapkou, čidlem teploty a zvlhčovačem, výfuk jednotky je spodem. Ventilátor je poháněn vysoce účinným EC motorem. Napájení jednotky je 400V. K jednotce náleží jednookruhový kondenzátor s umístěním na střeše se 2 chladícími EC ventilátory. Před kondenzátorem bude namontována sada pro nízké teploty vzduchu. Kondenzátor bude připevněn na střeše k připravené konstrukci. Vlastní zvlhčovač pro kontrolu vlhkosti je v provedení infrared. Jednotka je vybavena vlastním systém řízení chodu a ovládání. Filtr v jednotce je třídy ePM10 50% se senzorem zanesení a s alarmem. Jednotka může ovládat rychlost ventilátorů kondenzátoru. Jednotka je schopná komunikovat s nadřazenými systémy pro správu budov a podporuje protokoly třetích stran- Modbus IP, BACnet IP SNMP v1 a HTTP. Pětiportový ethernet switch je zabudovaný v jednotce.

Cu potrubí chladiva bude vedeno v trase viz. výkresová dokumentace. Rozměry potrubí budou 22x1,5mm, potrubí kapaliny i plynu bude tepelně izolované, ve venkovním prostředí bude tepelná izolace opatřena Al plechem. Při změně trasy Cu potrubí z horizontální na vertikální bude na potrubí proveden sifon. Sifony budou rovněž montovány na potrubí po výšce ve vzdálenosti max.6,0m. Podpěry potrubí budou max.1,5-2,0m. Montáž Cu potrubí musí splňovat požadavky výrobce zařízení. V trase Cu potrubí bude položen modbusový kabel propojující chladící jednotku a kondenzátor.

Jednotku chlazení serverovny je třeba připojit na zdroj elektrické energie 400V s požadovaným jištěním, na zdroj pitné vody, na odvody kondenzátů od chlazení a od zvlhčovače. Dále je připojena modbusovými kabely pro řízení jednotky a pro řízení kondenzátoru.

## Navazující profese (bude nutno provést)

### Stavba

- připraví prostupy pro potrubí chladiva, po montáži Cu potrubí prostupy začistí

- zajistí konstrukci pro připevnění kondenzátorů na střeše

- zvedne zdvojenou podlahu na celkovou výšku 300mm

- připraví požadované chráničky v místech požárních předělů

- začistí prostupy a opraví poškozené omítky po demontovaných zařízeních vč.po demontovaném potrubí

- osadí perforované dlaždice s čistou plochou 32%před technologii

### Silnoproud

Profese elektro napojí jednotlivé chladící jednotky na 400V a propojí napájecím kabelem (230V) příslušnou chladící jednotku s kondenzátorem. Dále připojí čerpadla kondenzátu. Uzemní a pospojuje všechna zařízení. Chladící systémy serverovny by měly být elektricky zálohované.

### Zdravotní technika

-zajistí napojení odvodů kondenzátů od chlazení chladících jednotek

-zajistí napojení odvodů kondenzátů od zvlhčovačů chladících jednotek- kondenzát může být horký až 100°C

-zajistí napojení zvlhčovačů jednotek na pitnou vodu

Měření a regulace

-zajistí připojení a propojení chladících jednotek modbusovými kabely – potřebné svorky předá vybraný dodavatel zařízení

# bilance energií, médií a potřebných hmot

Elektrická energie (400/230V,50Hz)

Pinstal = 25,5 kW/400V (v provozu bude 50% instalovaného příkonu - nahrazuje se stávající zařízení které má obdobnou potřebu elektrické energie)

Pr =	200.0MWh/rok

# zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

návrh ochrany zdraví:

-dosahované hladiny hluku přenášené zařízením budou v souladu s NV.č.217/2016.

bezpečnost práce při provozu zařízení:

pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu

-při realizaci, provozu, údržbě a opravách chladících zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů.

ovládání zařízení, obsluha a údržba

- -montáž a opravy na zařízení musí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci

-zařízení provozovat podle provozních předpisů, které zhotoví dodavatel

# ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

ochrana životního prostředí

Z provozu chladícího zařízení nevznikají žádné škodlivé látky.

ochrana proti hluku

Dle NV.č.217/2016 je povolená hladina hluku ve venkovním prostředí 2m před chráněnou fasádou v době od 22-6 hod. 40dB(A). Tato hladina nebude provozem chladícího zařízení překročena. Ve vnitřním prostředí bude hladina akustického tlaku (A) – serverovna (technická místnost bez trvalé obsluhy) 70dB(A).

požární opatření

Prostupy potrubí chladiva budou dotěsněny požární ucpávkou.

# požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Tato technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a společně s výkazem výměr a výkresovou částí tvoří nedílný celek.

Zkušební praxe slouží k prověření, zda chladící zařízení bude schopné zajišťovat svoji funkci stanovenou v projektové dokumentaci.

Zkoušení provozuschopnosti zařízení bude probíhat po dobu 96 hod. V rámci těchto zkoušek bude seznámena obsluha chladícího zařízení s funkcí a s ovládáním zařízení.

Před zahájením realizace bude provedena demontáž stávajícího chladícího zařízení serverovny včetně suchého chladiče na střeše a ocelového potrubí vedeného v instalační šachtě. Dále bude demontována záložní jednotka systém split.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABULKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKCE: Magistrát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vzduchový výkon |  |  | Parametry vzt |  |  |  |  |  | Topení, chlazení |  |  |  |  |  | Elektro |  |  | ZVT |  |  |  |  |
| číslo |  |  |  |  |  |  |  |  | rel. |  |  | vodní | Přímé | vodní |  | Elektro |  |  |  |  | typ |  | Způsob |  |  |
| zař. | Název zařízení | Ks | Přívod | Odvod | umístění | Zima | Léto |  | vlh. |  |  | ohřívač | chlazení | chlazení |  | Ohřívač |  | P |  | U |  |  | ovládání |  | Poznámka |
|  |  |  | m3 / h | m3 / h |  | C | C |  | % |  |  | kW | kW | kW |  | kW |  | kW |  | V |  |  |  |  |  |
| 1.1A | Jednotka | 1 | * | * | 1.PP | * | * |  | * |  |  | * | * | * |  | * |  | 11.6 |  | 400 | * |  | elektro |  |  |
| 1.1.B | Jednotka | 1 | * | * | 1.PP | * | * |  | * |  |  | * | * | * |  | * |  | 11.6 |  | 400 | * |  | elektro |  |  |
| 1.2.A | Kondenzátor | 1 | * | * | střecha | * | * |  | * |  |  | * | * | * |  | * |  | 0.86 |  | 230 | * |  | elektro |  |  |
| 1.2.B | Kondenzátor | 1 | * | * | střecha | * | * |  | * |  |  | * | * | * |  | * |  | 0.86 |  | 230 | * |  | elektro |  |  |