Akce:	URAN – modernizace výtahů

Popis provedené modernizace:

Navrhované řešení počítá s demontáží technologie původního výtahu, které budou nahrazeny novou technologií osobních výtahů.

Bude zachována stávající výtahová šachta bez zásadních úprav mimo vyspravení a vymalování. Nový výtah bude v provedení plochých výtahových pásů trakčního v provedení, rozvaděč. Výtahy budou vybaveny bezpřevodovými synchronními stroji regulovanými frekvenčním měničem, kabinové a šachetní dveře automatické.  Výtahy nebudou v provedení pro evakuaci osob. Výtahy budou v rámci možností vybaveny podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Parametry výtahů jsou uvedeny níže

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝTAHŮ

## Parametry zamýšleného výtahu

Typ:	osobní

Pohon:	pásový trakční  – synchronní bezpřevodový s frekvenčním měničem

Nosnost:	600 kg (8 osob)

Dopravní rychlost:	min. 1 m/s

Zdvih:	dle dokumentace objektu – 19,8 m

Počet stanic / nástupišť:	7/7

Počet jízd za hodinu:	180

Příkon: 	6 - 9 kW

Provedení výtahu:	 osobní výtah s automatickými dveřmi

výtah splňuje normu ČSN-EN 81-20/50 a normy související

výtah splňuje Nařízení vlády č. 23/003 Sb

Elektrická soustava:   	3 x 230 / 400V - 50 Hz

Napájecí soustava: 	3 NPE 50 Hz 400V / TN-S

Šachta

Rozměr šachty vnitřní:	stávající

Hloubka šachetní prohlubně:	stávající

Výška nad posledním podlažím:	stávající

Provedení šachty:	stávající betonová – vyspravit a vymalovat

Prostředí:	teplota v šachtě v rozmezí teplot  +5°C až +40°C

Strojovna

Umístění:	každý výtah má samostatnou strojovnu pod střechou, rozvaděč je umístněný ve stávající strojovně

Prostředí:	teplota ve strojovně v rozmezí teplot  +1°C až +30°C

Kabina

Průchozí / neprůchozí:	neprůchozí

Rozměr kabiny š x h x v:	cca 1 010 x 1160 x 2 200 mm

Stěny:	nerez broušená (mačkaná)

Vstupní portál v kabině:	nerez broušená (mačkaná)

Strop:	nerez broušená (mačkaná)

Osvětlení: 	zapuštěné bodové technologie LED, zabezpečení proti zcizení

Podlaha:	protiskluzová podlahová krytina

Ovládací panel:	panel ve sloupu nerez na boční stěně

Madlo:	1 x chromové na zadní stěně ve standartní výšce a výšce pro vozíčkáře

Zrcadlo:	bez zrcadla

Doplňky:	okopová lišta – chrom, sedátko , návod na obsluhu v jazyku CZ,D, ANG.

Kabinové dveře

Typ:	automatické teleskopické posuvné nebo otevíravé

Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm

Provedení křídel:	nerez broušená

Provedení prahu:	standardní hliníkový profil

Šachetní dveře

Typ:	automatické teleskopické

Světlý rozměr dveří š x v:	800 x 2 000 mm

Provedení křídel:	nerez broušená (mačkaná)

Provedení rámu:	nerez broušená

Požární odolnost:	EW 60

Řízení a elektrovýbava

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, DUPLEX s vedlejším výtahem (ekonomický    provoz)

Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny

revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny

STOP tlačítko v prohlubni šachty + zásuvka v prohlubni 230V

osvětlení šachty

frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří

tepelná ochrana výtahového stroje a řídícího systému

klimatizační jednotka

napojení na současný zdroj (samostatný přívod el.)

automatický dojezd výtahu do nejbližší stanice v případě výpadku el. energie

Ovladače a ukazatele v kabině:	logo výrobce

tlačítka volby stanic s prosvětlením a indikací záznamu

označení stanic na panelu ovládání                                                                                Braillovo písmo

digitální ukazatel polohy a směru jízdy

nouzové osvětlení

tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu

tlačítko znovuotevření dveří                                                               tlačítko zrychleného zavření dveří

indikace přetížení (světelná a zvuková)

intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel vč. SIM	                                                       ovladač pro podržení otevřených dveří (nakládka)                                     zvuková signalizace dojezdu výtahu do stanice                                           hlášení stanic

čtecí zařízení pro karty – pro ovládání přístupů do všech pater

displej pro zobrazování informací z úřadu (velikost min 13 palců)                                                                                  indukční poslech

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez

tlačítka volby stanic s prosvětlením a indikací záznamu

označení stanic na ovladači ovládání, Braillovo písmo

ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy

Umístění venkovních ovladačů:	ve zdivu mezi výtahy

## Při rekonstrukci výtahů dojde k výměně a dodání následujících komponent:

- výtahový stroj

- rám stroje

- konzoly a vodítka kabiny a protiváhy

- nosná lana

- rám kabiny se zachycovacím ústrojím

- kabina výtahu

  - protiskluzová podlahová krytina v kabině

  - ovládací panel v kabině provedení antivandal nerez

  - GSM modul pro komunikaci z kabiny výtahu

  - světelná a zvuková indikace přetížení

  - LED osvětlení v kabině

- automatické kabinové dveře

- automatické šachetní dveře

- rám protiváhy + výplň

- výtahový rozvaděč s frekvenčním měničem

- elektroinstalace šachty a strojovny

- přivolávače ve stanicích v provedení antivandal nerez

- ukazatele polohy a směru jízdy ve stanici P

- ukazatele směru jízdy ve stanicích

- osvětlení šachty

- uzamykatelný hlavní vypínač

- revizní jízda na kabině

- omezovač rychlosti

- pryžové nárazníky

- žebřík do prohlubně

- výměna kování a FAB vložky na dveřích strojovny

- kompletní technická dokumentace výtahů

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ VÝMĚNU TECHNOLOGIE VÝTAHU, tzn. z původního zařízení nebude nic zachováno.

## Rozsah stavebních prací

Pro výměnu výtahu je nutno zajistit stavební úpravy ve strojovně a šachtě. V cenové nabídce je zahrnuto provedení následujících stavebních úprav:

- bezprašný nátěr dna šachty

- úprava prostupů mezi šachtou a strojovnou

- demontáž původních šachetních dveří, usazení a zazdění nových, provedení obkladu špalet

- demontáž vybavení strojovny  výtahu včetně ekologické likvidace odpadů

- zajištění dveřního otvoru po demontáži dveří proti pádu

- oprava omítek kolem šachetních dveřmi v nástupištích, vybílení v těchto místech max. do 20 cm

- opravu podlahových krytin nástupišť v místě výměny dveří (při poškození) v max. rozsahu do 20 cm v provedení dle původní podlahové krytiny, popřípadě jí podobného dostupného materiálu v době realizace

- bezprašný nátěr podlahy strojovny

- výmalba strojovny

- výmalba výtahové šachty

- 2x nátěr dveří strojovny

- odvoz a ekologickou likvidaci vybouraného zdiva a použitého stavebního materiálu

- vyčištění výtahu po dokončení stavebních prací

- nerezové oplechování špalet „L“ profilem od dveří výtahu do rohu stěny a 8 cm přesah