## Tabulka výkonů VST
PŘÍLOHA č.1: TABULKA VÝKONŮ ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ
PRO-22-0085 Technikův Pavilon
POPIS ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ | [7 empty] | ELEKTRO |  |  |  |  | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | POZN.
zařízení | umístění |  | pozice ve výkresech | Specifikace zařízení |  |  | počet kusů | jednotkový |  |  | napětí / frekvence | elektrický příkon celkem | otopná voda 55 / 45 °C
jednotkový
| podlaží | č.m. |  | popis | výrobce | typ |  | el. příkon | proud odběrový | proud maximální |  |  | Jmeovitý tepelný výkon | průtok | tlaková ztráta na vodě | výtlačná výška čerpadla
název | - | - |  | - | - | - | (ks) | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kW) | (m3/h) | (kPa ) | (m)
Tepelné čerpadlo | 1.NP | 1.09 | TČ | Tepelné čerpadlo |  |  | 1 | 14.7 | - | 28.5 | 400/50 | 14.7 | 30 | 2.8 | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, prodrátování komunikace
Oběhové čerpadlo | 1.NP | 1.05 | OČ1 | Oběhové čerpadlo - dynamická otopná tělesa |  |  | 1 | 0.05 | - | - | 230/50 | 0.05 | - | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, MaR řízení chodu
Oběhové čerpadlo | 1.NP | 1.05 | OČ2 | Oběhové čerpadlo - VZT |  |  | 1 | 0.05 |  |  | 230/50 | 0.05 | - | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, MaR řízení chodu
Oběhové čerpadlo | 1.NP | 1.05 | OČ3 | Oběhové čerpadlo - podlahové topení |  |  | 1 | 0.05 | - | - | 230/50 | 0.05 | - | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, MaR řízení chodu
Trojcestný přepínací ventil | 1.NP | 1.05 | TVP | Přepínací ventil vytápění/chlazení, ohřev TUV |  |  | 1 | 0.1 | - | - | 230/50 | 0.1 | - | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, MaR řízení chodu
Trojcestný směšovací ventil | 1.NP | 1.05 | TVS1 | Směšovací ventil - dynamická otopná tělesa |  |  | 1 | 0.1 | - | - | 24 V | 0.1 | - | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, MaR řízení chodu 0-10 V
Trojcestný směšovací ventil | 1.NP | 1.05 | TVS2 | směšovací ventil - podlahové topení |  |  | 1 | 0.1 |  |  | 24 V | 0.1 | - | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, MaR řízení chodu 0-10 V
Zásobník TUV | 1.NP | 1.05 | TUV | Nepřímotopný zásobník TUV o objemu 300 l |  |  | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | -
Akumulační nádrž | 1.NP | 1.05 | AN | Aumulační nádrž 500 l |  |  | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | -
Elektrické topné těleso pro zásobník TUV | 1.NP | 1.05 | ELE 3 | Záložní zdroj ohřevu TUV |  |  | 1 | 6 | - | - | 3x230/50 | 6 | 6 | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, spínání podle signálu z TČ
Elektrické topné těleso pro zásobník TUV - FVE | 1.NP | 1.05 | ELE 4 | Topné těleso pro využívání přebytků z FVE |  |  | 1 | 3 | - | - | 230/50 | 3 | 3 | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, spínání podle regulace FVE
Elektrické topné těleso pro akumulační nádrž | 1.NP | 1.05 | ELE 2 | Bivalentní/záložní zdroj vytápění |  |  | 3 | 7.5 | - | - | 400/50 | 22.5 | 22.5 | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, spínání podle signálu z TČ
Elektrický topný kabel | 1.NP | 1.09 | ELE 8 | Ochrana odvodu kondenzátu před zamrznutím |  |  | 1 | 0.125 | - | - | 230/50 | 0.125 | 0.125 | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, spínání podle signálu z TČ
Dynamické otopné těleso | 1.-2.NP | 1.01, 2.01, 2.02 | ELE 6,7,9 | Napájení ventilátorů, ovládání ventilátorů a servopohonů |  |  | 9 | 0.02 | - | - | 230/50 | 0.18 | - | - | - | - | elektro-silové připojení jištěným kabelem, MaR řízení chodu
[7 empty] | Instalovaný příkon celkem |  |  |  |  | 46.955