## List1
Číslo zakázky: |  | Technikův pavilon
R00-UT-22-0085
Řádek: | Pozice: | Dodavatel: | Označení položky: | Popis položky: | Měrná jednotka: | Množství:
- | TČ |  |  | Teplné čerpadlo vzduch/voda typu monoblok o výkonu 29,68 kW A7/W55, SCOP 3,14; chladící výkon 31,00 kW A35/W18, chladivo R32, 400 V 1129 x 1558 x 440 mm (š x v x h), 177 kg | ks | 1
- | - |  |  | Antivibrační podstavec pro tepelné čerpadlo, délka 1 000 mm | ks | 3
- | - |  |  | Příslušenství TČ - univerzální teplotní čidlo pro TUV a akumulační zásobník | ks | 1
- | - |  |  | Příslušenství TČ - spojení mezi teplotním čidlem a elektronickou deskou | ks | 1
- | - |  |  | Příslušenství TČ - ovládání elektropatrony TUV tepelným čerpadlem | ks | 1
- | TUV |  |  | Nepřímotopný zásobník TUV 300 l, výměník 3,8 m2, 610 x 1710 mm, 155 kg | ks | 1
- | AN |  |  | Akumulační nádrž 500 l, 600 x 1915 mm, 72 kg | ks | 1
- | AN |  |  | Izolace akumulační nádrže | ks | 1
- | ELE3 |  |  | Elektrické topné těleso, poniklované, vhodné do zásobníku TUV, 6 kW, 495 mm, 6/4", připojení 3x230 V | ks | 1
- | ELE4 |  |  | Elektrické topné těleso, poniklované, vhodné do zásobníku TUV, 3 kW, 495 mm, 6/4", vhodné pro připojení na FVE | ks | 1
- | ELE2 |  |  | Elektrické topné těleso, bez provozního termostatu, 7,5 kW, 635 mm, 6/4", připojení 400 V | ks | 3
- | - |  |  | Rozdělovač, sběrač dle výkresové dokumentace, vč. nástěnné konzole a tepelné izolace | ks | 1
- | OČ1 |  |  | Mokroběžné elektronické oběhové čerpadlo, průtok 1551 m3/h, dopr. výška 8 m, připojení G1 1/2, 230 V | ks | 1
- | OČ2 |  |  | Mokroběžné elektronické oběhové čerpadlo, průtok 681 m3/h, dopr. výška 4 m, připojení G1 1/2, 230 V | ks | 1
- | OČ3 |  |  | Mokroběžné elektronické oběhové čerpadlo, průtok 1272 m3/h, dopr. výška 6 m, připojení G1 1/2, 230 V | ks | 1
- | TVP |  |  | Trojcestný přepínací ventil, DN32, kv 16 | ks | 1
- | TVS1,2 |  |  | Trojcestný směšovací ventil, DN25, kv 6,3 | ks | 2
- | TVP |  |  | Servopohon, dvoubodový, 230 V, 30 s | ks | 1
- | TVS1,2 |  |  | Servopohon s proporcionálním řízením, 24 V, ovládání 0-10 V, 15/30/60/120 s | ks | 2
- | ELE8 |  |  | Flexibilní topný kabel pro venkovní použití, 6 m, 125 W | ks | 1
- | - |  |  | Hadice opletená 2x 5/4" F/M, 700 mm | ks | 2
- | - |  |  | Hadice opletená 2x 1" F/F, 500 mm | ks | 2
| OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  |  | 1
- | - |  |  | Deskové otopné těleso. Spodní pravé připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem vody. Připojovací rozteč 50 mm. Provedení tělesa ventil kompakt. Rozměry tělesa (výška×délka×hloubka) 600×1100×66 mm | ks | 1
- | - |  |  | Dynamické otopné těleso, vestavba do stěny, univerzální spodní připojení, možnost chlazení. 200x900x200 mm, napájení 230 V, ovládání ventilátoru 0-10 V | ks | 6
- | - |  |  | Dynamické otopné těleso, univerzální spodní připojení, možnost chlazení. 500x1000x115 mm, napájení 230 V, ovládání ventilátoru 0-10 V, RAL 9016 | ks | 2
- | - |  |  | Vertikální dynamické otopné těleso, střední spodní připojení, možnost chlazení. 650x2000x92 mm, napájení 230 V, ovládání na tělese, RAL 9016 | ks | 1
- | - |  |  | Rohový ventil s dvoubodovým připojením pro otopná tělesa s integrovanými ventily a koupelnové žebříky, s automatickým omezením průtoku Rp1/2 / G3/4, průtok 10-150 l/h | ks | 2
- | - |  |  | Termostatická hlavice topení/chlazení, 6 - 28 °C, M30x1,5 | ks | 1
- | - |  |  | Termostatická hlavice topení, 6 - 28 °C, M30x1,5 | ks | 1
- | - |  |  | Svěrné šroubení pro přesné měděnné a ocelové trubky 15 x G3/4 | ks | 4
- | - |  |  | Opěrné pouzdro pro měděnné potrubí se sílou stěny 1 mm, 15 | ks | 4
- | - |  |  | Termostatická radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku pro větší výkony a nižší teplotní spády, rohový, 1/2" x 1/2", 30-300 l/h | ks | 2
- | - |  |  | Termostatická radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku pro větší výkony a nižší teplotní spády, axiální, 1/2" x 1/2", 30-300 l/h | ks | 6
- | - |  |  | Uzavírací radiátorové šroubení, přímé, 1/2" x 1/2" | ks | 8
| POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | 1
- | - |  |  | Expanzní nádoba s butylovým vakem, objem 35 litrů, PN 3 | ks | 1
- | - |  |  | Expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici | ks | 1
- | - |  |  | Pojistný ventil, svislá montáž, DN 20/25, otevírací tlak 3 bar, PN 10, Tmax=120°C | ks | 1
- | - |  |  | Teploměr s jímkou, 0-120 °C, 1/2" | ks | 8
- | - |  |  | Manometr G1/2"A spodní připojení 0-4B | ks | 1
- | - |  |  | Kohout pro připojení manometru 1/2" x 1/2", PN25 Max. pracovní tlak 15 bar při 90°C | ks | 1
| ARMATURY |  |  |  |  | 1
- | - |  |  | Kulový kohout chromovaný, DN25, s vnitřním závitem | ks | 4
- | - |  |  | Kulový kohout chromovaný, DN32, s vnitřním závitem | ks | 10
- | - |  |  | Kulový kohout chromovaný, DN40, s vnitřním závitem | ks | 11
|  |  |  | Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN20 | ks | 1
|  |  |  | Uzavírací a vyvažovací ventil bez vypouštění DN25 | ks | 2
|  |  |  | Automatický odvzdušňovací ventil, R=1/2", Tmax=120 °C | ks | 11
- | - |  |  | Zpětná klapka celomosazná, DN25 | ks | 1
- | - |  |  | Zpětná klapka celomosazná, DN32 | ks | 2
- | - |  |  | Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C - DN 25 | ks | 1
- | - |  |  | Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C - DN 32 | ks | 2
- | - |  |  | Filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C - DN 40 | ks | 1
- | - |  |  | Magnetický mechanický filtr pro vodorovné umístění, filtrační vložka 100 µm, magnet neodymový 9 000 Gauss, max. průtok 14,9 m3/h, PN 16, vč. manometru | ks | 1
- | - |  |  | Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C - DN 15 | ks | 12
- | - |  |  | Termostat provozní příložný,+teplovodivá pasta 10-90°C - omezovač teploty | ks | 1
| PODLAHOVÉ TOPENÍ |  |  |  |  | 1
- | - |  |  | Nerezový rozdělovač topných okruhů s automatickými regulátory průtoku 15 okruhů | ks | 1
- | - |  |  | Sada přímých kulových kohoutů G1 k rozdělovači podlahového topení | ks | 1
- | - |  |  | Skříň pro rozdělovače, 1205, 1205 x 730 mm, pro předstěnovou montáž, hl. 130 mm | ks | 1
- | - |  |  | Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 17x2,0 - pro připojení na vnější závit G3/4 | ks | 30
- | - |  |  | Trubka PE-Xa 17×2.0 - 500 m kotouč Potrubí z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku pro instalaci vytápění. Červená. | bm | 1600
- | - |  |  | Ochranná trubka pro trubku 16/17 ochrana v oblasti připojení na rozdělovače stejně jako při přechodu přes dilatační spáry v potěru | bm | 100
- | - |  |  | Profilovaná okrajová dilatační páska z extrudované PE pěny Samolepící páska pro upevnění ke stěně, profilovaná, flexibilní přizpůsobení v rozích místnosti. Integrovaná patka fólie ve spodní části. Tloušťka 10 mm, výška 150 mm, délka fólie 230 mm | bm | 250
- | - |  |  | Vodicí oblouk 90° pro vedení trubek PE-Xa 16/17 | ks | 30
- | - |  |  | Systémová role s rastrem, 30 mm tepelné izolace | m² | 242
- | - |  |  | Příchytka pro trubky s rozměry 14-17 mm | ks | 3740
| POTRUBÍ |  |  |  |  | 1
- | - |  |  | Tvarovky pro lisované spoje Cu potrubí 15 | ks | 86
- | - |  |  | Tvarovky pro lisované spoje Cu potrubí 18 | ks | 6
- | - |  |  | Tvarovky pro lisované spoje Cu potrubí 22 | ks | 20
- | - |  |  | Tvarovky pro lisované spoje Cu potrubí 28 | ks | 40
- | - |  |  | Tvarovky pro lisované spoje Cu potrubí 35 | ks | 58
- | - |  |  | Tvarovky pro lisované spoje Cu potrubí 42 | ks | 60
- | - |  |  | Tvarovky pro mosaz G1/2 | ks | 34
- | - |  |  | Tvarovky pro mosaz G3/4 | ks | 8
- | - |  |  | Tvarovky pro mosaz G1 | ks | 28
- | - |  |  | Tvarovky pro mosaz G5/4 | ks | 42
- | - |  |  | Tvarovky pro mosaz G6/4 | ks | 35
- | - |  |  | Měděné potrubí Cu 15×1 dle DIN EN 1057, použití : rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění | bm | 66
- | - |  |  | Měděné potrubí Cu 18×1 dle DIN EN 1057, použití : rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění | bm | 20
- | - |  |  | Měděné potrubí Cu 22×1 dle DIN EN 1057, použití : rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění | bm | 28
- | - |  |  | Měděné potrubí Cu 28×1 dle DIN EN 1057, použití : rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění | bm | 66
- | - |  |  | Měděné potrubí Cu 35×1.5 dle DIN EN 1057, použití : rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění | bm | 36
- | - |  |  | Měděné potrubí Cu 45×1.5 dle DIN EN 1057, použití : rozvody vody, topení, plynů, olejů, solární vytápění | bm | 58
| TEPELNÉ IZOLACE |  |  |  |  | 1
- | - |  |  | Kaučuková izolace 25 mm, hadice 2m, pro Cu 42x1,5 mm | bm | 30
- | - |  |  | Izolační nosník trubek 25 mm pro Cu 42 | ks | 18
- | - |  |  | Kaučuková samolepící páska, 50 x 3 mm, 15 m | ks | 2
- | - |  |  | Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 10 mm pro Cu 15 | bm | 66
- | - |  |  | Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 10 mm pro Cu 18 | bm | 20
- | - |  |  | Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 10 mm pro Cu 22 | bm | 26
- | - |  |  | Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 20 mm pro Cu 22 | bm | 2
- | - |  |  | Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 20 mm pro Cu 28 | bm | 66
- | - |  |  | Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 20 mm pro Cu 35 | bm | 36
- | - |  |  | Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody 20 mm pro Cu 42 | bm | 28
- | - |  |  | Páska z polyethylenovou izolací, samolepící, 50 x 3 mm, 10 m | ks | 25
| OSTATNÍ |  |  |  |  | 1
- | - |  |  | závěsový a spojovací materiál | kpl | 1
- | - |  |  | osazení akumulační nádoby | ks | 1
- | - |  |  | osazení zásobníku TUV | ks | 1
- | - |  |  | přikotvení a zapojení otopného tělesa na zeď | ks | 10
- | - |  |  | Napuštění systému upravenou vodou, dle ČSN EN 14 868 - pH: 7,0 – 8,5 - el. vodivost (při 20 °C) do 10 μS/cm, vč. chem. látek do 960 μS/cm - tvrdost (při 20 °C) 3 °dH - obsahuje inhibitor koroze - obsahuje biocidní složku zabraňující tvorbě bakterií NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU NEUPRAVENOU VODOU, KTERÁ NESPLŃUJE POŽADOVANÉ PARAMETRY, SE ZKRACUJE ŽIVOTNOST ZDROJE TEPLA A MŮŽE BÝT DŮVODEM NEUZNÁNÍ REKLAMACE! | l | 850
- | - |  |  | napuštění topného okruhu upravenou vodou | kpl | 1
- | - |  |  | proplach topného okruhu | kpl | 1
- | - |  |  | odvzdušnění topného okruhu | kpl | 1
- | - |  |  | montáž a připojení expanzní nádoby do 50l | ks | 1
- | - |  |  | tlaková zlouška tl. potrubí PE-Xa | ks | 1
- | - |  |  | tlaková zlouška tl. potrubí měď | ks | 1
- | - |  |  | Zprovoznění tepelného čerpadla | ks | 1
- | - |  |  | Doprava zdroje tepla a manipulace | ks | 1
- | - |  |  | Přeprava osob a materiálu - nákladní auto | km | 1
- | - | stavba | - | Jeřábnické práce | ks | 1