## List1
Pavilon Svatoplukla Technika Liberec | [8 empty] | Elektrická energie | [5 empty] | Energetické hodnocení |  | Vodní ohřev | [6 empty] | Vodní dohřev | [6 empty] | Elektrický ohřev |  |  |  | Chlazení (voda) | [7 empty] | Chladivo | [5 empty] | Plynový ohřev |  |  | Vlhčení |  | Akustický výkon |  |  |  | Požadavky na profese
|  |  |  | [ks] | [kg] |  | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [A] | [A] | [A] | [V/Hz] |  | [kW/m³/s] |  | [kW] | [°C/°C] | [°C] | [m3/h] | [kPa] |  |  | [kW] | [°C/°C] | [°C] | [m3/h] | [kPa] |  |  | [kW] | [°C] | [V/Hz] | [A] | [kW] | [kW] | [°C/°C] | [m3/h] | [°C] | [kPa] |  |  |  | [kg] | [kW] | [°C] | [kW] | [°C] | [kW] | [m3/h] | [mg/kWh] |  | [kg/h] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)]
Pozice | Název systému | Výrobce | Název | Počet | Hmotnost | systém | Množství vzduchu | Externí tlak | Příkon | Proud (odběrový) | Doporučené jištění | Proud (rozběhový) | Napětí/frekvence | Typ tepelné ochrany | SFP | Třída podle SFP | Vytápění - výkon | Vytápění - teplotní spád | Vytápění teplota vzduchu za ohřívačem | Vytápění - průtok | vytápění - tlaková ztráta výměníku | Vytápění - typ média | Vytápění - regulační uzel zajišťuje | vytápění (dohřev) - výkon | Vytápění (dohřev) - teplotní spád | Vytápění (dohřev) - teplota vzduchu za ohřívačem | Vytápění (dohřev) - průtok | Vytápění (dohřev) - tlaková ztráta výměníku | Vytápění (dohřev) typ média | Vytápění (dohřev) - regulační uzel zajišťuje | Elektrický ohřev - výkon | Elektrický ohřev - teplota vzduchu za ohřívačem | Elektrický dohřev - napětí/frekvence | Elektrický ohřev - proud | Chlazení - chladící výkon - celkový | Chlazení - chlasdící výkon - citelný | Chlazení - teplotní spád | Chalzení průtok | Chlazení - teplota vzduchu za chladičem | Chlazení - tlaková ztráta výměníku | Chlazení - typ média | Chlazení - regulační uzel zajišťuje | Chladivo - označení chladiva | Chladivo - množství chladiva v systému | Chladivo - chladící výkon - celkový | Chladivo - teplota vzduchu za chladičem | Chladivo - topný výkon | Chladivo - teplota vzduchu za ohřívačem | Plynový ohřev - výkon | Plynový ohřev - spotřeba plynu | Plynový ohřev - emise NOx | Vlhčení - typ média | Vlhčení - výkon | Sání | Výtlak | Do okolí | Umístění | ELE | ÚT | RCH | ZTI | MaR | VZT | Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3
Pavilon Svatoplukla Technika Liberec
1.01 | Větrání Pavilonu |  | Vzduchotechnická jednotka - pravé provedení | 1 | 500 | přívod | 2850 | 400 | 0.98 | 1.9 |  |  | 3x400/50 |  | 1.24 |  | 7.7 | 50/30 | 20 | 0.332 | 1.21 | VODA | ÚT | [11 empty] | 4.1 |  | 16/22 | 0.584 | 24.5 | 3.66 | VODA | RCH | [11 empty] | 58 | 77 | 76 | 1PP | Napájecí přívod přes rozvaděč MaR | Zajistí regulační a vyvažovací armaturu a dopojení na topnou vodu | Zajistí regulační a vyvažovací armaturu a dopojení na topnou vodu | Odvod kondenzátu funkčního i v případě vyschnutí | Silové napajení vč. jištění (zapojení při spuštění VZT jednotky servisním technikem). Kompletní centrální řízení - napojení na MaR jednotky. Bez integrované směšovací klapky na deskovém výměníku. Řízení motorů 0-10V. | Ventilátory s PM motory v dodávce VZT. Sifony v dodávce VZT. Dodávka sifonu.
[6 empty] | odvod | 2850 | 400 | 0.92 | 1.9 |  |  | 3x400/50 |  | 1.16 | [38 empty] | 59 | 76 | 76 |  | Napájecí přívod přes rozvaděč MaR | - | - | Odvod kondenzátu funkčního i v případě vyschnutí | Silové napajení vč. jištění (zapojení při spuštění VZT jednotky servisním technikem). Kompletní centrální řízení - napojení na MaR jednotky. Bez integrované směšovací klapky na deskovém výměníku. Řízení motorů 0-10V. | Ventilátory s PM motory v dodávce VZT. Sifony v dodávce VZT. Dodávka sifonu.
1.02 | Větrání Pavilonu |  | Klapka se servopohonem | 1 |  | přívod | 2850 | [5 empty] | 24V | [43 empty] | 1PP | [5 empty] | Napájení z VZT jednotky. Servopohon pod napětím otevřený
1.03 | Větrání Pavilonu |  | Klapka se servopohonem | 1 |  | odvod | 2850 | [5 empty] | 24V | [43 empty] | 1PP | [5 empty] | Napájení z VZT jednotky. Servopohon pod napětím otevřený
1.04 | Větrání Pavilonu |  | Parní zvlhčovač | 1 | 22 | přívod | 2850 |  | 12 | 17.4 | 20 |  | 3x400/50 | [43 empty] | 1PP | Napájecí přívod přes rozvaděč MaR |  |  | přívod vody (pitná voda) Ø1/2", teplota 1-40°C, tlak 1-10bar,potřebný průtok vody pro plnění: 2,5 l/min na každých 15kg/h parního výkonu, připojení na zvlhčovači R3/4"; odpad: teplotní odolnost min90°C, minØ40mm, potřebná kapacita odpadu: min Ø odpadu 40mm pro každý vyvíječ, připojení na zvlhčovači Ø 30mm | Silové napájení a jištění. MaR: regulace výkonu 0-10V, signalizace chodu, poruchy, dodávka čidel (vč. překáblování), dodávka hlavního vypínače topného napětí vč. prokabelování, dodávka hlavního vypínače řídícího napětí vč. prokabelování
1.05 | Větrání Pavilonu |  | Regulátor variabilního průtoku 0,2-6m/s, BLC-MOD | 1 | 2.8 | přívod | 280/420 |  | 0.002 |  |  |  | 24V | [43 empty] | 1NP | Silové napájení do rozvaděče MaR |  |  |  | Silové napájení 24V vč. jištění. Dodávka vč. čidel CO2. Trvalé větrání Vmin. Plynulé zvyšování průtoku vzduchu na základě koncentrace CO2, respektive kvality vzduchu až na hodnotu při průtoku Vmax.
1.06 | Větrání Pavilonu |  | Regulátor variabilního průtoku 0,2-6m/s, BLC-MOD | 1 | 2.8 | přívod | 270/410 |  | 0.002 |  |  |  | 24V | [43 empty] | 1NP | Silové napájení do rozvaděče MaR |  |  |  | Silové napájení 24V vč. jištění. Dodávka vč. čidel CO2. Trvalé větrání Vmin. Plynulé zvyšování průtoku vzduchu na základě koncentrace CO2, respektive kvality vzduchu až na hodnotu při průtoku Vmax.
1.07 | Větrání Pavilonu |  | Regulátor variabilního průtoku 0,2-6m/s, BLC-MOD | 1 | 2.8 | přívod | 280/420 |  | 0.002 |  |  |  | 24V | [43 empty] | 1NP | Silové napájení do rozvaděče MaR |  |  |  | Silové napájení 24V vč. jištění. Dodávka vč. čidel CO2. Trvalé větrání Vmin. Plynulé zvyšování průtoku vzduchu na základě koncentrace CO2, respektive kvality vzduchu až na hodnotu při průtoku Vmax.
1.08 | Větrání Pavilonu |  | Regulátor variabilního průtoku 0,2-6m/s, BLC-MOD | 1 | 2.8 | odvod | 270/385 |  | 0.002 |  |  |  | 24V | [43 empty] | 1NP | Silové napájení do rozvaděče MaR |  |  |  | Silové napájení 24V vč. jištění. Dodávka vč. čidel CO2. Trvalé větrání Vmin. Plynulé zvyšování průtoku vzduchu na základě koncentrace CO2, respektive kvality vzduchu až na hodnotu při průtoku Vmax.
1.09 | Větrání Pavilonu |  | Regulátor variabilního průtoku 0,2-6m/s, BLC-MOD | 1 | 2.8 | odvod | 270/385 |  | 0.002 |  |  |  | 24V | [43 empty] | 1NP | Silové napájení do rozvaděče MaR |  |  |  | Silové napájení 24V vč. jištění. Dodávka vč. čidel CO2. Trvalé větrání Vmin. Plynulé zvyšování průtoku vzduchu na základě koncentrace CO2, respektive kvality vzduchu až na hodnotu při průtoku Vmax.
1.10 | Větrání Pavilonu |  | Regulátor variabilního průtoku 0,2-6m/s, BLC-MOD | 1 | 2.8 | přívod | 150/360 |  | 0.002 |  |  |  | 24V | [43 empty] | 1NP | Silové napájení do rozvaděče MaR |  |  |  | Silové napájení 24V vč. jištění. Dodávka vč. čidel CO2. Trvalé větrání Vmin. Plynulé zvyšování průtoku vzduchu na základě koncentrace CO2, respektive kvality vzduchu až na hodnotu při průtoku Vmax.
1.11 | Větrání Pavilonu |  | Regulátor variabilního průtoku 0,2-6m/s, BLC-MOD | 1 | 2.8 | přívod | 150/360 |  | 0.002 |  |  |  | 24V | [43 empty] | 1NP | Silové napájení do rozvaděče MaR |  |  |  | Silové napájení 24V vč. jištění. Dodávka vč. čidel CO2. Trvalé větrání Vmin. Plynulé zvyšování průtoku vzduchu na základě koncentrace CO2, respektive kvality vzduchu až na hodnotu při průtoku Vmax.
1.12 | Větrání Pavilonu |  | Regulátor variabilního průtoku 0,2-6m/s, BLC-MOD | 1 | 2.8 | odvod | 120/290 |  | 0.002 |  |  |  | 24V | [43 empty] | 1NP | Silové napájení do rozvaděče MaR |  |  |  | Silové napájení 24V vč. jištění. Dodávka vč. čidel CO2. Trvalé větrání Vmin. Plynulé zvyšování průtoku vzduchu na základě koncentrace CO2, respektive kvality vzduchu až na hodnotu při průtoku Vmax.
1.13 | Větrání Pavilonu |  | Regulátor variabilního průtoku 0,2-6m/s, BLC-MOD | 1 | 2.8 | odvod | 120/290 |  | 0.002 |  |  |  | 24V | [43 empty] | 1NP | Silové napájení do rozvaděče MaR |  |  |  | Silové napájení 24V vč. jištění. Dodávka vč. čidel CO2. Trvalé větrání Vmin. Plynulé zvyšování průtoku vzduchu na základě koncentrace CO2, respektive kvality vzduchu až na hodnotu při průtoku Vmax.
2.01 | Větrání výtahové šachty |  | Pouze přívodní mřížka v nejnižším místě a výfuková hlavice v nejvyšším místě
POZNÁMKY: ELE - profese VZT dodává pouze samotná zařízení, všechny ELE příslušenství (relé,…) jsou v dodávce profese ELE.