Obsah:

1.	Rozsah projektu	2

2.	Základní technické údaje	2

3.	Třídění vnějších vlivů	2

4.	Ochranné pospojování v objektu	2

5.	Přípojka, měření spotřeby elektrické energie	2

6.	Silnoproudé rozvody	2

7.	Slaboproudé rozvody	2

8.	Ostatní	3

9.	Závěr	3

# Rozsah projektu

Projekt řeší úpravu silnoproudých a slaboproudých rozvodů v prostorech školy ZŠ Jabloňová pro napojení VZT technologie v tělocvičně.

# Základní technické údaje

Napěťová soustava		: 3L - PE + N, AC, 50Hz, 400/230V, TN – S

1L - PE + N, AC, 50Hz, 230V, TN – S

Ochrana před úrazem el. proudem: 	automatickým odpojením vadné části zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.

# Třídění vnějších vlivů

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou v řešených prostorech určeny následující vnější vlivy:

Vnitřní prostory kotelny:		AA5, AB5,  AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Z hlediska vnějších vlivů lze vnitřní prostory kotelny kvalifikovat jako normální.

S ohledem na jednoznačnost těchto údajů není nutno zpracovávat protokol o stanovení vnějších vlivů ve smyslu citované normy, který je nahrazen tímto článkem Technické zprávy. Po dokončení stavby budou vnější vlivy revidovány dle skutečného provedení stavby.

# Ochranné pospojování v objektu

Pro správnou funkci ochrany před úrazem el. proudem je nutno v celém objektu provést hlavní ochranné pospojování.

Nová VZT jednotka bude napojena drátem CY6 na sběrnu pospojení (v rozvaděči).

# Přípojka, měření spotřeby elektrické energie

Objekt má stávající přípojku a stávající měření.

# Silnoproudé rozvody

Ve stávajícím rozvaděči R9 bude doplněn jistič 20A/3/B pro napájení nové VZT jednotky.

VZT jednotka bude osazena dvěma motory 2,4kW a el. topením o příkonu 6kW.

Od R9 bude kabel CYKY 5x6 + CY6 veden v PVC lištách a bude ukončen v rozvodnici VZT jednotky.

V tělocvičně bude osazeno tlačítko pro zvýšení výkonu.

Řídící panel VZT jednotky bude umístěn v její těsné blízkosti či na ní dle podmínek dodavatele.

Stávající svítidla jsou v kolizi s instalací VZT jednotky a potrubí. Svítidla budou odpojena a demontována. Stávající svítidla budou osazena na nové pozice a napojena kabelem CYKY 3x1,5 na stávající rozvody. Kabely na stropě budou vedeny v PVC lištách či instalačních trubkách.

Všechny vnitřní rozvody jsou navrženy kabely CYKY, případně CYSY, přičemž instalace je uvažována v nových a stávajících trasách v kabelových lištách.

Veškeré el. rozvody je nutno koordinovat s rozvody topení, zdravotechniky a dalších profesí.

# Slaboproudé rozvody

VZT jednotka bude napojena na datové rozvody školy. Jako napojovací bod byla správcem sítě určena datová zásuvka v mč. S133. Z datové zásuvky bude veden patch kabel Cat 5e do rozvodnice VZT jednotky.

# Ostatní

- Závazné předpisy pro projekt, stavbu a montáž

Při instalaci elektrických rozvodů musí být dodrženy platné normy.

Vybrané nejdůležitější odkazy na normy:

ČSN 33 2000		soubor norem - Elektrotechnické předpisy. El. zařízení

ČSN 33 1500 z4	Revize el. zařízení.

ČSN 33 2130 ed.2	Vnitřní el. rozvody.

ČSN 33 2180		Připojování el. přístrojů a spotřebičů.

ČSN 34 0350 ed.2	Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůr.vedení.

ČSN 73 4301 z3	Obytné budovy

ČSN EN 60439-1 ed2	Rozvaděče NN - typově nebo částečně typově zkoušené.

ČSN EN62305-1 ed2	Ochrana před bleskem, obecné principy

ČSN EN62305-2 ed2	Ochrana před bleskem, hmotné škody a nebezpečí života

ČSN EN62305-3 ed2	Ochrana před bleskem, řízení rizika

ČSN EN62305-4 ed2	Ochrana před bleskem, el. a elektronické systémy na stavbách

- Dodavatel provedení el. instalace musí na el.zařízení vypracovat výchozí revizní zprávu a projekt skutečného provedení ve kterém budou zakresleny veškeré změny instalace během stavby.

# Závěr

Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN pro účely provedení stavby.

Martin Müller