DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DLE VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB Č.131 Z ROKU 2024

OBSAH   DOKUMENTACE

| Č.VÝKR. | NÁZEV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Technická zpráva |  |
| .. | Výkresy |  |
| 101 | PŮDORYS 1.NP | 1 : 50 |
| 102 | ŘEZY A-C | 1 : 50 |

Obsah:

1)	Základní údaje	2

2)	Popis objektu	2

3)	Výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto, mikroklimatické podmínky	2

Dimenzování zařízení	2

4)	Zajištění požadovaného výkonu	2

5)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému	2

Navazující profese (bude nutno provést)	3

Stavba	3

Měření a regulace	3

Silnoproud	3

6)	bilance energií, médií a potřebných hmot	3

Elektrická energie (400/230V,50Hz)	3

7)	izolace tepelné	3

8)	zásady ochrany zdraví	3

9)	zásady ochrany životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím	3

10)	požární opatření	4

11)	požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	4

12)	zásady bezpečnosti práce při provozu zařízení	4

13)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	4

# Základní údaje

Projekt navrhuje nucenou výměnu vzduchu vzduchotechnickým zařízením s rekuperací ve stávající tělocvičně ZŠ Jabloňová v Liberci. Podkladem pro vypracování projektu vzduchotechniky byly stavební výkresy, počet 60 žáků na tělocvičnu a prohlídka na místě.

# Popis objektu

Jedná se o stávající základní školu, tělocvična se nachází na úrovni 1.NP.

# Výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto, mikroklimatické podmínky

- výpočtové parametry venkovního vzduchu- Liberec

- zima     -18° C        - 11 kJ/kg

- léto      +32° C       -  58.0 kJ/kg

parametry vnitřního prostředí

zima			léto

tělocvična							20ºC                    neupravována

hladina hlučnosti tělocvična				55dB(A)

hladina hlučnosti vně objektu				50dB(A)

podíl oběhového vzduchu 0%

### Dimenzování zařízení

výměna vzduchu 		množství vzduchu m3/hod.

tělocvična								20-90/žáka

# Zajištění požadovaného výkonu

- Tělocvična je pro dimenzována pro 60 žáků. Pro tělocvičnu bude navrženo vzduchotechnické zařízení o výkonu na 60žáků á 50m3/hod.= 3000m3/hod.

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému

Popis zařízení

Zař.č.1 větrání tělocvičny

Větrání tělocvičny bude nucené rovnotlaké s přívodem a s  odvodem vzduchu. Pro výměnu vzduchu je navržena podstropní rekuperační jednotka s umístěním v nářaďovně. Rekuperační jednotka bude s filtrací F7 na straně čerstvého vzduchu a M5 na straně odpadního vzduchu, v jednotce bude umístěn rotační regenerační výměník, ventilátory přívodu a odvodu vzduchu a elektrický dohřívač. V jednotce bude regulace na konstantní průtok vzduchu. Sání čerstvého vzduchu bude z fasády přes protidešťovou žaluzii, výfuk bude směřován rovněž do fasády. Koncovými elementy přívodu a odvodu vzduchu budou obdélníkové vyústky. Hluk na požadovanou úroveň zajistí tlumiče hluku osazené v příslušných vzduchovodech. Ovládání zařízení zajistí autonomní systém měření a regulace. V rámci tohoto bude posunuta stávající jednotka typu Sahara.

Potrubí, závěsy:

V objektu bude vzduch dopravován čtyřhranným a kruhovým ocelovým pozinkovaným potrubím. Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

## Navazující profese (bude nutno provést)

### Stavba

- provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami, rozměry otvorů jsou přibližně o 50 mm symetricky na každou stranu větší než je rozměr potrubí, dotěsnění prostupů po montáži potrubí

- vymění sklo v oknech za tepelně izolační desky a zhotoví v nich požadované otvory

- zhotoví kryt před protidešťovou žaluzií proti vnikání sněhu

- demontuje stávající střešní ventilátory v tělocvičně a otvory po nich zaslepí

- přemístí desku s košem na protilehlou stranu

### Měření a regulace

Systém měření a regulace bude autonomní součástí dodávky se  vzduchotechnickou jednotkou. Jednotka bude v provozu v časovém režimu na 50% vzduchového výkonu. Přiváděný vzduch do prostoru tělocvičny bude o teplotě 18°C. K navýšení výkonu vzduchotechnické jednotky na 100% dojde manuálním stisknutím tlačítka s umístěním u vstupu do tělocvičny – vyšší výkon zařízení bude časově omezen.

### Silnoproud

Profese elektro napojí vzduchotechnickou jednotku na jištěný kabel 400V. Přemístí svítidla v nářaďovně z důvodu kolize s vzd.jednotkou

# bilance energií, médií a potřebných hmot

### Elektrická energie (400/230V,50Hz)

Pinstal = 10,80 kW/400V

Pr =	6.0MWh/rok

# izolace tepelné

Vyznačené vzduchotechnické potrubí bude tepelně izolováno, a to syntetickou kaučukovou izolací tl.40mm se samolepkou a s povrchovou úpravou Al folií.

# zásady ochrany zdraví

návrh ochrany zdraví:

-navržená výměna vzduchu na žáka je v souladu s platnými předpisy

-dosahované hladiny hluku přenášené VZT zařízením budou v souladu s NV.č.217/2016.

# zásady ochrany životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím

ochrana životního prostředí

Z provozu vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné škodlivé látky.

ochrana proti hluku

Dle NV.č.217/2016 je povolená hladina hluku ve venkovním prostředí 2 metry před chráněnou fasádou v době od 6-22 hod. 50dB(A). Tato hladina nebude provozem vzduchotechnického zařízení překročena.

Ve vnitřním prostředí bude hladina akustického tlaku (A) v souladu s NV.č.217/2016- tělocvična 55dB(A).

# požární opatření

Vzduchotechnické zařízení je provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872 a s požární zprávou. V objektu nebude použito požárních klapek. Umístění sacích a výfukových otvorů splňuje požadavky  ČSN 73 0872.

# požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

1) Tato technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a společně s výkazem výměr a výkresovou částí tvoří nedílný celek.

2) Komplexní zkoušky slouží k tomu aby se prokázalo, že dodávka je kvalitní a zařízení je schopno zkušebního provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily uvedení zařízení do provozu.

3) Zkušební praxe slouží k prověření, zda vzt. zařízení bude schopné zajišťovat svoji funkci stanovenou v projektové dokumentaci. Pro dodržování požadovaných parametrů je nutné vzt. zařízení zaregulovat. V rámci komplexních zkoušek bude provedeno zaregulování zařízení na požadované parametry a ověřeny hlukové parametry vzduchotechnických zařízení.

4) Zkoušení provozuschopnosti zařízení bude probíhat po dobu 16 hod. V rámci těchto zkoušek bude seznámena obsluha vzt. zařízení s funkcí a ovládáním zařízení a všechny naměřené parametry budou uvedeny do předávacího protokolu.

# zásady bezpečnosti práce při provozu zařízení

návrh ochrany zdraví:

-navržená výměna vzduchu na žáka je v souladu s platnými předpisy

-dosahované hladiny hluku přenášené VZT zařízením budou v souladu s NV.č.217/2016.

bezpečnost práce při provozu zařízení:

pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu

-při realizaci, provozu, údržbě a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů.

ovládání zařízení, obsluha a údržba

- -montáž a opravy na zařízení musí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci

-zařízení provozovat podle provozních předpisů, které zhotoví dodavatel

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

- Vyhláška č.343/2009 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABULKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKCE: - tělocvična jabloňová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vzduchový výkon |  |  | Parametry vzt |  |  |  |  |  |  | Topení, chlazení |  |  |  |  |  | Elektro |  |  |  | ZVT |  |  |
| číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rel. |  | vodní | vodní |  | přímé | Elektro |  |  |  |  |  | typ | Způsob |  |
| zař. | Název zařízení | Ks | Přívod | Odvod | umístění | Zima |  | Léto |  |  | vlh. |  | ohřívač | chladič |  | chlazení | Ohřívač |  | P |  | U |  |  | ovládání | Poznámka |
|  |  |  | m3 / h | m3 / h |  | C |  | C |  |  | % |  | kW | kW |  | kW | kW |  | kW |  | V |  |  |  |  |
| 1 | Tělocvična | 1 | 3000 | * | 3.NP | 20 |  | * |  |  | * |  | * | * |  | * | 6,00 |  | 2,40 |  | 400 |  | RV | MaR |  |
|  |  | 1 | * | 3000 | 3.NP | * |  | * |  |  | * |  | * | * |  | * | * |  | 2,40 |  | 400 |  | RV | MaR |  |

Poznámka: RV rotační regenerační výměník