Investor: 	 	 	statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1,

460 01 Liberec I - Staré Město, IČ 00262978

Stavba: 	 	 	Umístění kanceláří a zázemí

odboru sociální péče MML v 1.NP

administrativního objektu URAN

Stupeň dokumentace:  	DPS

Číslo zakázky:   	 	13/25

D 1.2.1  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Technická zpráva

Obsah:

- Úvod

- Podklady pro zpracování

- Kanalizační přípojka

- Vnitřní kanalizace

- Dešťová kanalizace

- Vodovodní přípojka

- Vnitřní vodovod

- Závěr

  - Úvod:

Projekt zdravotně - technických instalací řeší vnitřní kanalizaci a vnitřní vodovod ve stávajícím objektu, ve kterém jsou v 1.NP prováděny stavební úpravy.

Jedná se o objektu URANu, tato část slouží jako odbor sociální péče MML.

Objekt je napojen stávajícími přípojkami na stávající sítě.

Kanalizace i vodovod v části objektu, která nebude dotčena stavebními úpravami, budou beze změny.

Jedná se o vnitřní úpravy objektu, řešení likvidace dešťových vod bude beze změny.

Místa napojení v objektu budou upřesněna po odkrytí – aby došlo k co nejmenšímu

porušení neřešených částí objektu.

  - Podklady pro zpracování projektu:

  - situace a stavební dispozice

  - zaměření stávajícího stavu

  - podklady od správců sítí

  - Kanalizační přípojka:

Stávající – beze změny. Neřeší se.

  - Vnitřní kanalizace:

Řeší odvedení splaškových vod od nových zařizovacích předmětů do stávajícího ležatého svodu.

Nové připojovací potrubí bude z PP-HT, svislé odpadní potrubí bude stávající – po odkrytí stávajícího potrubí může být dle technického stavu rozhodnuto o jeho výměně, ležatý svod bude stávajcí – beze změny.

Od nových zařizovacích předmětů bude vedeno nové připojovací potrubí.

Po odkrytí stávajícího připojovacího potrubí (především v místě toalet a k nim náležících umýváren) může být rozhodnuto o zachování a použití stávajícího připojovacího potrubí.

Přesná poloha zařizovacích předmětů bude řešena v rámci projektu INT (v rámci řešení spárořezů).

Potrubí je označeno dimenzí Dxt (v odůvodněných případech je označeno jmenovitou

světlostí DN).

- Dešťová kanalizace:

Předmětem projektu jsou pouze vnitřní úpravy části objektu, likvidace dešťových vod bude probíhat stávajícím způsobem – beze změny.

- Vodovodní přípojka:

Stávající – beze změny. Neřeší se.

- Vnitřní vodovod:

Rozvod vodovodního potrubí bude proveden z PPR trubek. Rozvody jsou vedeny v drážkách stěn/předstěn a zaplentovány, veškeré potrubí bude opatřeno izolačními návleky (Mirelon).

Nové zařizovací předměty budou zásobovány pitnou vodou novým připojovacím potrubím.

Předpokládaný bod napojení na stávající rozvody studené a teplé užitkové vody je ve stávající umývárně. Po odkrytí bude upřesněno místo napojení - s ohledem na co nejmenší poškození stávajících prostor.

Profily potrubí budou upraveny po odkrytí stávajícího vodovodu – dle návaznosti na

stávající potrubí.

V místě napojení bude umístěný podružný vodoměr a uzavírací a vypouštěcí kohout. Přesné umístění dvířek bude upřesněno po odkrytí.

Ohřev TUV bude lokální pro řešenou část objektu. Elektrický bojler bude umístěný v umývárně pod stropem.

Kuchyňka bude mít samostatný ohřívač TUV - elektrický ohřívač se zásobníkem 10l bude umístěný v kuchyňské lince.

Potrubí je označeno jmenovitou světlostí.

Dle skutečného tlaku vody v systému budou posouzeny profily jednotlivých potrubí - mohou být upraveny.

Tloušťka tepelné izolace potrubí je 6mm na potrubí SV (potrubí bude vedeno odděleně od potrubí TUV), na potrubí TUV 20mm (DN15, DN20), 30mm (DN32), 40mm (DN40).

8. Závěr:

Při provádění musí být dodržena bezpečnost práce a montáž musí být provedena dle všech platných předpisů a norem pro výstavbu kanalizací, vodovodů a plynovodů a podmínky u příslušných organizací a orgánů, které se k příslušným stavbám vyjádřily.