DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| --- | --- |
| D.1.2 | Technologické řešení stavby |
| D.1.2.2 | Vzduchotechnika |
| D.1.2.2.1 | Technická zpráva, řešení požadavků na rozvody a zařízení vzduchotechniky |

Obsah:

1)	Úvod	1

2)	výpis použitých norem	1

3)	výchozí podklady pro vypracování projektu	2

4)	výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto	2

5)	požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového	2

6)	provozní podmínky - tepelné ztráty, tepelné zisky	3

7)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému	3

a.	Zařízení č. 1 – Větraní kanceláří a zázemí	3

b.	Zařízení č. 2 – Úpravy na stávajícím větracím zařízení pro zázemí autobusového nádraží	4

8)	bilance energií	4

9)	zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce	4

10)	popis souvisejících profesí	4

11)	Požadavky na navazující profese	5

12)	Pokyny pro montáž	6

13)	Pokyny pro obsluhu a údržbu	6

14)	Závěr	6

# Úvod

Předmětem této dokumentace je VZT zařízení pro větrání kanceláří a zázemí odboru sociální péče v části 1NP administrativního objektu URAN  v Liberci.

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby.

Větrací zařízení přivádí v letním období chlazený vzduch do větraných prostorů.

V nuceně větraných místnostech jsou tepelné ztráty větráním pokryty VZT zařízením.

Ostatní tepelné ztráty objektu jsou pokryty zařízením profese ÚT.

# výpis použitých norem

- nařízení vlády č. 330/2023 Sb. (dříve č. 361/2007 Sb.), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č. 433/2022 Sb. Kterým se mění n.v. č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010 Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb – ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

- ČSN 73 0804 ed.2 (2023) - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

- ČSN 73 0802 ed.2 (2023) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- Nařízení EK 1253/2014 Ecodesign větracích jednotek

# výchozí podklady pro vypracování projektu

- výkresy stavby

- požadavky  HIPa

- požadavky jednotlivých profesí

- požadavky investora

# výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto

zima  ….............................................................….................  - 15 oC                 = 90 %

léto …...............................................................….................. + 32 oC                 = 40 %

# požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového

Teploty přívodního vzduchu:

Zař.1- Kanceláře		-  zima 						          +20°C		     		-  léto 						          	          +18°C

Množství vzduchu:

Dávka čerstvého vzduchu na osobu kanceláře……….........................................… 50 m3/hod

Dávka čerstvého vzduchu na osobu zasedací místnost......................................… 35 m3/hod

Sociální zařízení

odvod  - WC mísa ................................................................................................... 50 m3/hod

- pisoár ........................................................................................................ 25 m3/hod

- umyvadlo …………………….....................................………………..…….  30 m3/hod

Min. výměny vzduchu:

kanceláře …………………………………………………………..…………………… min 2x/h

zasedací místnost ……….………………………………………..…………………… min 4x/h

sklad, archiv …………….……………………………………………………………… 0,5-1 x/h

# provozní podmínky - tepelné ztráty, tepelné zisky

Větrací zařízení přivádí v letním období chlazený vzduch do administrativních prostorů.

V nuceně větraných místnostech jsou tepelné ztráty větráním pokryty VZT zařízením.

Ostatní tepelné ztráty objektu jsou pokryty zařízením profese ÚT.

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému

## Zařízení č. 1 – Větraní kanceláří a zázemí

Zařízení pracuje s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Čerstvý vzduch je nasáván na fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii. Potrubím s tlumiči hluku je přiveden do VZT jednotky umístěné pod stropem skladu hmotné pomoci v 1.NP objektu. Ve vzduchotechnické jednotce je čerstvý vzduch upravován (filtrace, předehřev v rotačním rekuperátoru, ohřev v teplovodním ohřívači nebo chlazení v chladivovém výměníku) a následně přiveden do větraných administrativních prostorů odboru soc. péče, kde je přes přívodní vířivé anemostaty, vyústky v potrubí nebo talířové ventily vyfukován.

Odvod vzduchu je od stropu přes vyústky v potrubí, talířové ventily nebo přes podhled kanceláře. Část vzduchu je odváděna přes hygienické zázemí kanceláří. Odpadní vzduch je přiveden zpět k VZT jednotce, kde předá část své tepelné energie přívodnímu vzduchu v rotačním rekuperátoru a následně je vyfukován na fasádu objektu přes výfukovou protidešťovou žaluzii.

Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku – venkovní kondenzační jednotka je osazena na ploché střeše části budovy na úrovni 2NP a s chladivovým výměníkem ve VZT jednotce je propojena izolovaným Cu chladivovým potrubím. Výkon chlazení je řízen DX-kitem (0-10V), který je příslušenstvím venkovní kondenzační jednotky.

Množství vzduchu přívod .………………………………………………………….. 2 000 m3/hod

Množství vzduchu odvod .………………………………………………………….. 2 000 m3/hod

## Zařízení č. 2 – Úpravy na stávajícím větracím zařízení pro zázemí autobusového nádraží

Část VZT rozvodů, které se nacházejí v nově navrženém prostoru odboru soc. péče bude demontována (viz výkres demontáží). Do ostatních prostorů zázemí autobusového nádraží se nezasahuje, pouze se nově provede propojení potrubí přes chodbu 1.17. Konce potrubí u demontovaných větví budou zaslepeny.

Je nutno provést nové zaregulování stávajícího VZT zařízení na snížené množství vzduchu.

# bilance energií

Elektrická energie ...............................................................................….…. 400/230 V, 50 Hz

Instalovaný el.výkon VZT jednotky a venkovní chladící jednotky ……………………… 5,16kW

Celkový instalovaný chladící výkon ……………………………...…..…….……............. 10 kW

Chladivo ……………………………………………………………………………….............. R32

Celkový instalovaný topný výkon (60/45°C)  …..…………...…..…….……................. 5,13 kW

# zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce

Před zahájením provozu musí být prověřeno, že zařízení je namontováno bez nečistot, prachu a zbytků stavebního materiálu. Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Dále je nutné zajistit i bezpečný přístup ke všem částem, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu. Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět.

# popis souvisejících profesí

(je v rozsahu dodávky VZT zařízení)

Protipožární ochrana

Rozvody VZT se musejí provést dle zásad ČSN 73 0872 a ČSN 73 0802.

Vzduchotechnická potrubí se navrhují v kovovém provedení – třídy reakce na oheň A1, A2.

Budou označeny i směry proudění vzduchu na potrubích.

Požární klapky není potřeba instalovat, instalovaná vzduchotechnika slouží pro jeden požární úsek. S výjimkou průchodu nasávacího a výfukového potrubí přes schodiště 1.09 kde bude potrubí opatřeno požární izolací s odolností 30min a na prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí bude provedena požární ucpávka.

Z důvodu nemožnosti dodržet dostatečnou odstupovou vzdálenost od požárně otevřené plochy bude v nasávacím potrubí osazeno kouřové čidlo a v případě výskytu zplodin hoření bude rekuperační VZT jednotka vypnuta.

Ochrana proti hluku a vibracím

VZT jednotka je od potrubí oddělena pružnými vložkami. Před a za VZT jednotkou jsou v potrubích instalovány tlumiče hluku. Potrubí na závěsech a v prostupech stavebními konstrukcemi bude pružně uloženo.

Izolace

Tepelně je izolováno potrubí čerstvého vzduchu a potrubí s odpadním vyfukovaným vzduchem po rekuperaci. Dále potrubí ve skladu a potrubí s chlazeným přiváděným vzduchem vedeným v podhledech.

Požární izolací je opatřeno nasávací a výfukové potrubí jdoucí přes schodiště 1.09, viz bod „Protipožární ochrana“.

# Požadavky na navazující profese

(není v rozsahu dodávky VZT zařízení)

Stavba

- zhotovení prostupů ve stavebních konstrukcích pro potrubí a VZT elementy

- začištění všech prostupů potrubí zdmi a stavebními konstrukcemi po montáži VZT

- dopravní cesty pro montovaná zařízení

- zaizolování prostupů střechou

- zhotovení místa pro osazení VZT jednotky a venkovní kondenzační jednotky

- zhotovení obslužných prostorů u VZT jednotky a venkovní kondenzační jednotky

- dveřní mřížky nebo štěrbiny pod dveřmi tam, kde je potřeba převést vzduch mezi dvěma místnostmi

Elektroinstalace

- zajištění elektrorozvaděčů, silové připojení rozvaděčů VZT jednotek, kondenzačních venkovních jednotek a ventilátorů

- uzemnění celého zařízení

- ochrana potrubí vyvedených nad střechu budovy proti účinkům atmosférické elektřiny

Měření a regulace

Zař.1

- silové připojení VZT jednotky a venkovní chladící jednotky

- VZT jednotka bude dodána včetně vlastního systému MaR, ale ovládána je z nadřazeného systému MaR budovy

- Regulace VZT jednotky obstarává: regulaci otáček EC motorů, regulaci otáček rotačního rekuperátoru, regulaci vodního ohřívače (regulační uzel dodávkou ÚT, 0-10V, napájení 24V), regulaci přímého chladiče (venkovní jednotka dodána včetně DX-kitu, řízení 0-10V), zanesení filtrů, protimrazová ochrana vodního ohřívače,  uzavírání klapek na sání a výfuku z jednotky, signalizace chodu zařízení, signalizace poruchových stavů. Navíc bude instalováno čidlo CO2 do odvodního potrubí, a potrubní detektor kouře do nasávacího potrubí, který vypne VZT v případě výskytu zplodin hoření.

- Komunikace s nadřazenou MaR - Modbus

ÚT

- připojení ohřívače vzduchu (regulační uzel dodávkou ÚT, 0-10V, napájení 24V)

ZTI

- odvod kondenzátu od chladiče u VZT jednotky, ve skladu hmotné pomoci 1.12

# Pokyny pro montáž

Při montáži je třeba dodržovat podrobně pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce, nebo uvedených v jednotlivých normách.

Veškeré díly vzduchovodů s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou délku dle situace na montáži. Závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů na úchytky zajišťované stavbou provede montáž.

# Pokyny pro obsluhu a údržbu

Obsluhu zařízení mohou provádět pouze pracovníci s odbornou kvalifikací pro provoz klimatizačních zařízení v souladu s provozními předpisy, a kteří byli řádně zaškoleni dodavatelem zařízení. Při obsluze a údržbě je nutno dodržovat předpisy pro provoz údržbu jednotlivých zařízení a elementů dané výrobcem, které předá dodavatel uživateli při přebírání zařízení.

Při provozu je třeba provádět běžnou kontrolu a údržbu zařízení zejména: kontrola zanesení filtrů vzduchu a jejich výměna, kontrola regulačních klapek, kontrola točivých elementů, ložisek, kontrola funkce elektro, měření a regulace. Četnost kontrol stanoví provozovatel na základě zkušenosti z provozu a toto zakotví v provozním řádu zařízení.

O provádění údržby a o výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být vedeny záznamy.

# Závěr

Projekt je vypracován dle současně platných norem a předpisů. Dokumentace je vypracována ve stupni pro provádění stavby a nenahrazuje dlenskou (výrobní) dokumentaci.

Výrobky a zařízení použité v projektu jsou referenční. Náhrada výrobků, zařízení nebo součástí použitých v projektu je možná jinými stejných nebo lepších vlastností a parametrů. Při náhradě je zhotovitel povinen zohlednit změnu ve všech navazujících částech dokumentace. Nedílnou součástí dokumentace je i textová a výkresová část dokumentace.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. Musí být použita pouze pro výše uvedenou akci a k danému účelu.  Projektant nezodpovídá za případné vady z použití této dokumentace k jiným účelům. Výkresová dokumentace je na výkresech č.  D.1.2.2.2 až D.1.2.2.5.

Předložená dokumentace respektuje požadavky zákona  č.134/2016Sb. a Vyhlášky 169/2016 Sb. Odkazy podle odstavce §89 odst. 5 písmena a) nebo b) jsou v dokumentaci uvedeny pouze jako příklad ověřovaného zařízení, komponentu či výrobku, který dané požadované parametry popsané obecně dle technických podmínek a požadavků splňuje. Pro každý takový případ dodavatel může nabídnout jiné rovnocené zařízení či výrobek, který splňuje dané technické řešení.