Technická zpráva

Identifikační údaje stavby a investora

Identifikační údaje stavby:

Investor:  			Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

Liberec 1 – Staré město

460 59

Místo stavby:  			1. máje 108/48,

Liberec 3 – Jeřáb

460 07

Akce:		UMÍSTĚNÍ KANCELÁŘÍ A ZÁZEMÍ ODBORU SOCIÁLNÍ PÉČE

MML V 1.NP ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU URAN

Základní údaje

Zpracovatel projektu:		Karel Prášil

Opatovská 523/9

Liberec 1

460 01

Stupeň dokumentace: 	Dokumentace pro provedení stavby

Část:				D.1.2.4 elektroinstalace

Vypracoval		: Karel Prášil

v Liberci, 10/2025

Všeobecně k projektu

Tento projekt řeší novou silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci v prostoru nové umístění kanceláří a zázemí odboru sociální péče v 1.NP administrativního objektu Uran. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů v digitální podobě, poskytnutých zpracovatelem architektonického řešení a stavební části stavby.

- Podklady

Stavební půdorysy objektu

Požadavky investora

Příslušné normy a předpisy, zejména níže uvedené:

- ČSN 33 0360 ed.2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrická instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42 ed.2 + Z2 Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

- ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

- ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-46: Bezpečnost – Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-534 ed.3 Přepěťová ochranná zařízení

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1 + Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-53 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-534 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

- ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 537: Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-559 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace

- ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

- ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou.

- ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí — Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech — Fotovoltaické (PV)

- ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Venkovní světelné instalace

- ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště

- ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy

- ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Funkční aspekty – Energetická účinnost

- ČSN 33 2130 ed.4 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 3320 ed.2 - Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky

- ČSN 34 0350 ed.2 - Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

- ČSN 60445 ed. 4 Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 73 4301 Obytné budovy

- ČSN 73 0802 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

- ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace

hliníkových vodičů s měděnými vodiči

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů

a vegetačních ploch při stavebních pracích

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště

- ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory

- ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

- ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

- ČSN EN 50310 ed.4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

- ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny

- ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525

- ČSN EN 50575 Silové, řídicí a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

- ČSN EN 60529:1993 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

- ČSN EN 61439-1 ed.3 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

- ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

- ČSN EN 61439-5 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

- ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

- ČSN EN 62305-2 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

- ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

- ČSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

- PNE 33 0000-7

- PNE 33 0000-8

- Zákon č. 283/2021 Sb.

- Zákon č. 458/2000 Sb.

- Zákon č. 250/2021 Sb.

- Vyhláška 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW

- Vyhláška č. 268/2011 Sb.

- Nařízení vlády č.117/2016 Sb.

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb.

- Nařízení vlády č.190/2022

- Nařízení vlády č 194/2022

- Zákoník práce

- Technické údaje

2.1. Rozvodná síť a napětí:

3 + PEN, 50Hz, 400/230V AC, TN-C.

3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-C-S.

1 + N + PE, 50Hz, 230V AC, TN-C-S.

bod rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S navržen v rozvaděči R1.

2.2. Instalovaný výkon:

Na základě velikosti objektu a charakteru provozu v něm byly provedeny výpočty předpokládané spotřeby el. energie. Výchozí hodnoty pro výpočet byly převzaty z normy ČSN 33 2130 ed. 4.

Pi - instalovaný příkon, β – soudobost, Pp - soudobý příkon

Osvětlení 				Pi = 2,3 kW	β = 0,9		Pp = 2,07 kW

VZT	 				Pi = 4,38kW	β = 1		Pp = 4,38 kW

Ostatní spotřebiče			Pi = 15 kW	β = 0,8		Pp = 12 kW

- celkový instalovaný příkon:				Pi =  21,68 kW

- celkový max. soudobý příkon:				Pp = 18,45 kW

###### 2.3. Vnější vlivy:

Předpokládané vnější vlivy působící na elektrické rozvody jsou určeny v protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, který je součástí projektové dokumentace.

###### 2.4. Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochranné opatření obsahují

- vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše, nebo

- zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.

Doplňková ochrana (čl. 415) je specifikována jako součást ochranných opatření za určitých podmínek vnějších vlivů, na určitých zvláštních místech a ve zvláštních objektech.

Dle čl. 410.3.3 musí být v každé části instalace uplatněno jedno ochranné opatření nebo více těchto opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.

S ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci, se uvažovalo i z hlediska výběru a montáže zařízení.

Stupeň ochrany z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

2.5. Prostředky základní ochrany:

Základní ochrana je tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Ochrana je provedena dle ČSN EN 61140 ed.3. Některé jednotlivé prostředky základní ochrany jsou specifikovány v čl. 5.1.1 až 5.1.8.

Základní ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 je provedena dle příslušného článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414).

###### 2.6. Prostředky ochrany při poruše:

Ochrana při poruše je tvořena jedním nebo více prostředky, které na základní ochraně nezávisí ani ji nedoplňují. Ochrana je provedena dle ČSN EN 61140 ed.3. Jednotlivé prostředky pro ochranu při poruše jsou specifikovány v čl. 5.2.1 až 5.2.8.

Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 jsou provedeny dle příslušného článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414).

###### 2.7. Ochrana proti zkratu a přetížení:

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami a jistícími prvky dle ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

### 2.8 Stupeň dodávky el. energie:

Ve smyslu ČSN 34 1610 je odběr zařazen do stupně dodávky č. 3., t.j. bez záskoku el. napětí.

2.9. Ochranné pospojování v objektu:

Pro správnou funkci ochrany před úrazem el. proudem je nutno v objektu provést ochranné pospojování. Za tímto účelem bude v rozvaděči RP využita hlavní sběrna pospojování HOP (MET). Dále bude do rozvaděče R1 doplněna podružná ochranné přípojnice, do které se připojí kovová potrubí všech médií a další dle potřeby.

3. Technický popis – silnoproudá elektrotechnika:

3.1. Připojení na distribuční rozvod elektřiny:

Objekt je připojen a odběr elektrického proudu pomocí distributora elektrické energie (fy. ČEZ), konkrétně dvěma kabelovými přípojkami do dvou odběrných míst. První a hlavní odběrné místo se nachází na podestě za vstupními dveřmi u zadního vchodu ze dvora, druhé odběrné místo je umístěno v prostoru pro autobusové nádraží (na chodbě). Pro napojení na el. rozvody bude využit stávající hlavní rozvaděč budovy RP (hlavní odběrné místo). V rámci nového umístění kanceláří pro odbor sociální péče budou využity stávající prostory, kde byl v minulosti odbor registru vozidel, tedy předpokládá se možnost napojení ve stávajícím rozvaděči, kde se nachází výkonová a prostorová rezerva. Z rozvaděče RP byl napojen a jištěn zaniklý odbor registru vozidel. Kabelové vedení je v projektu řešeno nově, stejně jako doplnění jištění a podružného měření v RP. Z rozvaděče RP je navrženo nové kabelové vedení typu CYKY-J 4x16 + H07V-K16 do prostoru nového podružného rozvaděče R1. V rozvaděči RP je navrženo doplnění nového jištění typu 50A/B/3 a podružného měření. Typ podružného měření bude odsouhlasen správcem budovy s ohledem na dálkové měření. Z podružného rozvaděče je navržena veškerá silová elektroinstalace v dotčeném prostoru.

3.2. Rozvaděče:

Pro novou elektroinstalaci je navržena nová podružná rozvodnice (R1). Rozvaděč je navržen v provedení zapuštěné oceloplechové skříně. Dále je navrženo doplnění jištění vč. měření a napojení nového kabelového vedení ve stávajícím skříňovém rozvaděči RP.

3.3. Zásuvková a motorová elektroinstalace:

Nové rozvody budou provedeny standardně kabely a vodiči Cu (CYKY) uloženými v převážné většině na kabelových roštech (drátěných žlabech), v prostoru dřevěné příčky je navržen kabelový plastový parapetní žlab, v příčkách je navrženo kabelové vedení pod povrchem. Uložení kabelů bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005.

Rozmístění zásuvek je provedeno v takovém počtu, aby pohyblivé přívody byly co nejkratší a nebylo nutno využívat prodlužovacích šňůr. Zásuvky budou umístěny ve výšce 30cm, v určených prostorech pod stropem a nad kuchyňskou linkou dle návrhu. V určených prostorách bude provedeno pospojování vodičem CY 6 a propojí se jím všechny vodivé části kovových potrubí. Veškeré zásuvky obsluhované laiky budou napájeny přes proudový chránič 30mA.

### 3.4. Vzduchotechnika, chlazení:

Pro výměnu vzduchu je navržena vnitřní vzduchotechnická jednotka. Pro jednotku je navrženo napájecí kabelové vedení typu CYKY-J 3x2,5 + H07V-U 6, jištěné jističem 10A/C/1. Chlazení je vybaveno venkovní jednotkou. Venkovní jednotka bude napájena kabelovým vedením typu CYKY-J 5x2,5 + H07V-U 6, jištěna jističem 16A/C/3. Ovládání je navrženo profesí MaR, v rámci elektroinstalace bude napájen ovládací modul DX kit, pomocí kabelového vedení typu CYKY-J 3x2,5 jištěný jističem 10A/B/1.

### 3.5. Tepelné clony, el. posuvné dveře:

Prostory jsou vybaveny stávajícími tepelnými clonami (v prostoru el. dveří). Clony jsou již napojeny na rozvod el. energie. V rámci tohoto objektu bude stávající kabelové vedení vč. jištění přeloženo do nového rozvaděče R1, stávající kabelové vedení bude zrevidováno pro možné nové použití. V rámci tohoto projektu je navrženo nové kabelové vedení typu CYKY-J 5x2,5 + H07V-U 6 (jištění jističem 16A/C/3).  Pro vchodové dveře je navrženo nové kabelové vedení typu CYKY-J 3x2,5 + H07V-U 6. Stávající napájení el. pohonu dveří bude revidováno a případně přeloženo do nového rozvaděče R1. Je počítáno s tím, že dveře mají vlastní zdroj napájení pro požárně bezpečnostní řešení, z tohoto důvodu je navrženo kabelové vedení bez funkčnosti při požáru.

3.6. Světelná instalace:

Umělé, denní, sdružené osvětlení je navrženo ve vlastní světelné technické studii, není součástí tohoto projektu. Svítidla jsou importována jako podklad. V rámci tohoto projektu se řeše ovládání a napájení konkrétních svítidel – nutná koordinace s projektem osvětlení.

Nové prostory budou ovládány spínači. Vypínače/přepínače osvětlení budou umístěny ve výšce 120cm. Uložení kabelů bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 736005. Údržba osvětlení spočívá ve výměně vyhořelých světelných zdrojů, čistění svítidel a zdrojů, obnově a čištění povrchů a běžné údržbě elektroinstalace. Výměna zdrojů uvažována individuální s pravidelným 6-ti měsíčním čištěním zdrojů a svítidel. Vyhořelé zdroje likvidovat jako nebezpečný odpad zákonným způsobem.

3.7. Prostupy:

Veškeré prostupy instalací mezi požárními úseky musí být provedeny a utěsněny v souladu s ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 na požární odolnost EI 60 (30) minut. viz. PBŘ.

### 3.8. Slaboproudé zařízení:

Pro napájení slaboproudých systémů budou osazeny vývody 230V/16A. Vývody budou osazeny v těsné blízkosti rozvaděčů/ústředen (vývody s dostatečnou rezervou pro ukončení v rozvaděčích/ústřednách). Napájeny budou kabely typu CYKY-J 3x2,5 a jištěny jističi typu 16A/B/1.

3.9. Kabelové trasy:

V objektu budou zřízeny nové kabelové trasy určené pro vedení silnoproudých i slaboproudých rozvodů. Vzhledem k charakteru stavebního řešení (části objektu bez podhledu, viditelné betonové konstrukce, omezené možnosti zasekávání kabelů do zdiva) budou kabelové trasy provedeny převážně povrchově, a to s využitím kabelových žlabů a nosných systémů. Kabeláž bude vedena po stěnách či stropech v kabelových trasách tvořených oceloplechovými perforovanými žlaby, nebo drátěnými žlaby, v závislosti na místních podmínkách a typu vedené kabeláže. Trasy budou upevněny pomocí kotev, závěsů a konzol, které umožní dodržení ochranných vzdáleností a bezpečné uložení kabelů. Volba povrchového vedení je nezbytná zejména v částech s betonovými konstrukcemi, kde není možné provádět drážky, v prostorách bez podhledu, při nutnosti ponechat přístupnost kabelů pro budoucí údržbu a rozšíření.

Oddělení silnoproudých a slaboproudých tras. Kabelové trasy budou provedeny tak, aby byly slaboproudé a silnoproudé rozvody vedeny odděleně, a to ve výkresové dokumentaci jsou trasy zakresleny pod sebou, fyzicky budou vedeny v oddělených kabelových žlabech nebo ve žlabech s pevnou oddělovací přepážkou, při souběhu tras bude dodržena minimální bezpečná vzdálenost, zejména pro zajištění EMC a splnění požadavků ČSN 33 2000-5-52.

Celý systém kabelových tras je navržen jako otevřený, přístupný, s možností budoucího rozšíření, doplnění nebo výměny kabelů bez zásahu do stavebních konstrukcí.

3.10. Demontáže:

Stávající elektroinstalace bude demontována a likvidována dle platné legislativy o odpadech.

4.  Technický popis – slaboproudá elektrotechnika:

V rámci slaboproudých systémů se řeší datové rozvody (strukturovaná kabeláž LAN), kamerový systém, docházkový systém, doplnění elektrického zabezpečovacího systému, bezpečnostní nouzový systém. Všechny rozvody budou uloženy v protahovacích trubkách, aby bylo možno kabely v případě poškození vyměnit. Při souběhu se silnoproudým vedením je třeba zajistit odstup min. 15cm.

4.1. Strukturovaná kabeláž – LAN:

Datové rozvody budou realizovány jako strukturovaná kabeláž kategorie 6, splňující požadavky norem ČSN EN 50173, TIA/EIA-568, a budou určeny pro přenos dat až 1 Gb/s s možností budoucí modernizace. Z datového rozvaděče (RACK) budou vedeny kabely k jednotlivým koncovým zásuvkám UTP 4×2×0,5 mm (Cat 6). Pro jednozásuvku 1× kabel, pro dvojzásuvku 2× kabel. Maximální délka linky nesmí překročit 90 m (permanent link) Kabely budou vedeny v podomítkových trubkách, parapetních lištách, na instalačních kanálech/kabelových žlabech, vždy s možností budoucího protahování. Všechny datové kabely budou ukončeny v datovém rozvaděči na 19“ patch panelech Cat 6, na koncích datovými zásuvkami Cat 6. Datový rozvaděč bude tvořen 19" nástěnnou plechovou skříní (výška dle počtu portů), switchem, patch panely, vyvazovací panely, policí (perforovanou), napájecím panelem 230 V / 16 A s vypínačem, záznamovým zařízením (NVR) 4kanálovým, 4×PoE, s funkcí rozpoznání obličeje, 2× HDD 4 TB, 24/7, 256 MB cache, UPS 1500 VA / 900 W, 1f, autonomie min. 4 min. Napájení RACKu bude připraveno vývodem 230V/16A ze silnoproudého rozvaděče v blízkosti. K datovému rozvaděči RACK bude samostatně dovedeno napájení ze serverovny na 3. NP, vedené přes recepci, v souladu s požadavky investora. Při souběhu se silovými rozvody bude dodržen odstup min. 150 mm, případně bude použita oddělovací přepážka dle ČSN 33 2000-5-52.

4.2. Kamerový systém:

Pro dohled nad vybranými prostory je navržen kamerový systém na IP bázi. Hlídání vybraných prostor (čekárny a u přepážek) řeší tři vnitřní kamery. Kabelové vedení pro kamery je navrženo typu UTP 4x2x0,5 cat. 6. Kamery jsou navržena v provedení rozlišení 4MP, objektiv 2,8mm, napájení PoE. Záznamové zařízení je navrženo v datovém rozvaděči v provedení 4 kanálové NVR, s rozpoznáváním obličeje, 4x POE porty, doplněné pevným diskem (2ks) HDD 4TB, 24/7, 256MB cache. Pro zajištění funkce kamerového systému i při výpadku napájení bude v RACKu osazena UPS typu 1500VA/900W, 4min. 1/1f. Při souběhu se silovými rozvody bude dodržen odstup min. 150 mm, případně bude použita oddělovací přepážka dle ČSN 33 2000-5-52.

4.3. Docházkový systém:

V rámci slaboproudých technologií je navržen elektronický docházkový systém, který zajišťuje evidenci příchodů, odchodů a pohybu zaměstnanců v objektu. Systém se skládá z docházkových terminálů, čteček, řídicí jednotky, serverové aplikace a datové komunikace.

Docházkový terminál bude instalován u zaměstnaneckého vstupu na chodbě nebo na jiném investorem určeném místě. Umístění je navrženo v ergonomické výšce 1100–1300 mm nad podlahou. Identifikace osob bude probíhat prostřednictvím RFID karet / čipů standardu 13,56 MHz (MIFARE), případně PIN kódu – dle typu terminálu. Systém umožní více způsobů ověření totožnosti, včetně kombinace karta + PIN. Docházkový terminál bude připojen k datové síti pomocí kabeláže:

UTP Cat 6 – datové propojení v rámci LAN, vedené v protahovacích trubkách pro zajištění možnosti výměny kabelu, s dodržením odstupu min. 150 mm od silových rozvodů nebo s použitím přepážky dle ČSN 33 2000-5-52. Napájení terminálů bude řešeno buď PoE (Power over Ethernet) z datového rozvaděče nebo switche, nebo samostatně přivedeným vedením 12 V DC z příslušného slaboproudého rozvaděče (dle typu terminálu). Docházkový systém bude komunikovat s centrální serverovou aplikací po síti TCP/IP. Aplikace musí umožňovat evidovat příchody, odchody a přestávky, přehledné zobrazení docházky, export do mzdových a personálních systémů, správu uživatelů, směn a oprávnění. V případě výpadku komunikace terminály umožňují offline režim, kdy ukládají záznamy lokálně a po obnovení spojení je synchronizují se serverem. Napájení řídicí jednotky a komunikačních prvků bude zajištěno z datového rozvaděče RACK, který je vybaven napájecím panelem 230 V, UPS 1500 VA / 900 W zajišťující krátkodobé zálohování systému při výpadku elektrické energie. Integrace s dalšími systémy Docházkový systém je navržen tak, aby mohl být integrován s dalšími částmi nízkonapěťové infrastruktury, zejména přístupovým systémem, EZS, případně kamerovým systémem (ověření identity). Možnost propojení a rozšíření bude upřesněna s dodavatelem systému při realizaci. Při souběhu se silovými rozvody bude dodržen odstup min. 150 mm, případně bude použita oddělovací přepážka dle ČSN 33 2000-5-52.

4.4. Elektrický zabezpečovací systém  – EZS:

Pro zajištění kontroly a zabezpečení prostor 1. NP bude doplněn elektrický zabezpečovací systém. V chráněných místnostech s přístupem z vnějšího prostoru (okna, vstupy) a prostoru chodby před prostory WC budou instalována pohybová PIR čidla určená pro detekci neoprávněného pohybu osob. V prostoru čekárny je navrženo duální čidlo PIR + MW.

Ústředna EZS bude využita stávající ústředna umístěná ve vrátnici. Pro instalování dalších sběrnicových koncových prvků bude doplněn o posilovací zdroj 12V/3A + baterii 7Ah – nutno koordinovat se stávající ústřednou EZS. Připojení jednotlivých detektorů, bezpečnostních tlačítek a dalších periferií bude provedeno pomocí sdělovací kabeláže typu J-Y(St)Y 2×2×0,8 mm, případně jiným typem doporučeným dodavatelem konkrétní technologie EZS. Veškeré kabelové rozvody budou uloženy v instalačních trubkách tak, aby byla umožněna případná výměna kabelů bez zásahu do stavebních konstrukcí. Při souběhu se silovými rozvody bude dodržen odstup min. 150 mm, případně bude použita oddělovací přepážka dle ČSN 33 2000-5-52.

4.5. Nouzový bezpečnostní systém (přivolání Městské policie):

Na základě požadavku investora je navržen nouzový hlásící systém umožňující rychlé přivolání zásahu Městské policie. Funkce systému je zajištěna prostřednictvím tísňových tlačítek integrovanych do stávajícího systému EZS. Systém slouží ke zvýšení bezpečnosti osob a k zajištění okamžité reakce v případě krizové situace.

V prostorách objektu budou instalována tísňová tlačítka (celkem tři kusy) umístěná tak, aby byla snadno a rychle dostupná. Tlačítka budou v provedení s krytem proti náhodnému stisku a budou zřetelně označena nápisem „TÍSŇOVÝ ALARM“. Aktivace tlačítka bude jednoznačně signalizována opticky nebo akusticky. Tísňová tlačítka budou připojena ke stávající ústředně EZS pomocí slaboproudé kabeláže typu J-Y(St)Y 2×2×0,8 mm, případně jiné kompatibilní kabeláže dle technologie. Po aktivaci tlačítka dojde k vyvolání poplachové události na ústředně EZS, automatickému předání informace na PCO Městské policie prostřednictvím digitálního komunikačního protokolu (např. CID). Konkrétní způsob přenosu, typ signálu a forma komunikace budou upřesněny ve spolupráci s poskytovatelem PCO Městské policie. Napájení systému bude zajištěno ze stávající ústředny EZS, případně z externího 12V DC zdroje. Všechny prvky budou vybaveny záložním akumulátorem, který zajistí minimálně 24hodinový provoz při výpadku hlavního napájení. Systém bude integrován s ostatními bezpečnostními prvky objektu, zejména ústřednou EZS (vyhodnocení signálu), kamerovým systémem (možnost vizuální kontroly události), případně přístupovým systémem. Aktivace tísňového tlačítka může dále vyvolat místní signalizaci pro obsluhu nebo záznam události v systému. Veškerá kabeláž bude vedena v instalačních trubkách umožňujících budoucí výměnu vedení. Při souběhu se silnoproudými rozvody bude dodržen minimální odstup 150 mm dle ČSN 33 2000-5-52.

4.6. Kabelové trasy:

V objektu budou zřízeny nové kabelové trasy určené pro vedení silnoproudých i slaboproudých rozvodů. Vzhledem k charakteru stavebního řešení (části objektu bez podhledu, viditelné betonové konstrukce, omezené možnosti zasekávání kabelů do zdiva) budou kabelové trasy provedeny převážně povrchově, a to s využitím kabelových žlabů a nosných systémů. Kabeláž bude vedena po stěnách či stropech v kabelových trasách tvořených oceloplechovými perforovanými žlaby, nebo drátěnými žlaby, v závislosti na místních podmínkách a typu vedené kabeláže. Trasy budou upevněny pomocí kotev, závěsů a konzol, které umožní dodržení ochranných vzdáleností a bezpečné uložení kabelů. Volba povrchového vedení je nezbytná zejména v částech s betonovými konstrukcemi, kde není možné provádět drážky, v prostorách bez podhledu, při nutnosti ponechat přístupnost kabelů pro budoucí údržbu a rozšíření.

Oddělení silnoproudých a slaboproudých tras. Kabelové trasy budou provedeny tak, aby byly slaboproudé a silnoproudé rozvody vedeny odděleně, a to ve výkresové dokumentaci jsou trasy zakresleny pod sebou, fyzicky budou vedeny v oddělených kabelových žlabech nebo ve žlabech s pevnou oddělovací přepážkou, při souběhu tras bude dodržena minimální bezpečná vzdálenost, zejména pro zajištění EMC a splnění požadavků ČSN 33 2000-5-52.

Celý systém kabelových tras je navržen jako otevřený, přístupný, s možností budoucího rozšíření, doplnění nebo výměny kabelů bez zásahu do stavebních konstrukcí.

4.7. Demontáže:

Stávající elektroinstalace bude demontována a likvidována dle platné legislativy o odpadech.

5. Závěr:

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů.

Nedílnou součástí technické zprávy je výkresová dokumentace.

Elektroinstalace musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992Sb. ve znění pozdějších změn č. 164/1993Sb. a č. 275/1994Sb. na základě požadavku stavebního zákona. Při bouracích, stavebních a montážních pracích je nutné se řídit platnými předpisy a zákony.

Provádějící organizace je povinna před předáním a uvedením zařízení do provozu zajistit provedení výchozí revize elektroinstalace, zajistit zhotovení PD skutečného provedení elektroinstalace a seznámit uživatele s obsluhou a provozem elektrických zařízení.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny projektové dokumentace, které vyplynou ze stavebních změn, interiérových změn, nebo z upřesňujících požadavků investora. Každá změna této projektové dokumentace, musí být samostatně zapracována v dodatku tohoto projektu.