DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb. v platném znění z 28.5. 2024, s účinností od 1.7.2024  v příloze č. 8)

| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| --- | --- |
| D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu |
| D.1.2 | Technika prostředí staveb |
| D.1.2.8 | #### Měření a regulace |
| MaR-01 | Technická zpráva |

Obsah:

1) výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	1

2) výchozí podklady a stavební program	2

3) požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry	2

4) podmínky připojení na místní technickou infrastrukturu	3

5) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	4

6) provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý,                             občasný, nepřerušovaný	4

7) popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce, uspořádání instalace a systému	5

8) bilance energií, médií a potřebných hmot	6

9) zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	6

10) ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	10

11) požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení                  do provozu a provozování během životnosti stavby	10

Přílohy TZ:

Kabelový seznam

Protokol o určení vnějších vlivů

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

| Označení technické normy | Název technické normy |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 07/2022 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy |
| ČSN 33 20 00 - 4 – 41 ed.3 07/2022 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 20 00 - 4 – 43 ed.2 12/2010 | Ochrana proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00 - 5 – 52 ed.2 02/2012 | Elektrické instalace nízkého napětí,výběr a stavba elektrických zařízení, Elektrické vedení |
| ČSN 33 20 00 - 5 – 54 ed.3 04/2012 | Elektrické instalace nízkého napětí,výběr a stavba elektrických zařízení, Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 05/2024 | Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Obecná ustanovení |
| ČSN 06 30 10/Z2 09/2017 | Tepelné soustavy v budovách -Projektování a montáž |
| ČSN EN 12828+A1 12/2014 | Tepelné soustavy v budovách -Navrhování teplovodních otopných soustav |
| NV č. 190/2022 Sb | Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti |
| NV č. 194/2022 Sb | Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních |
| Zákon č. 2502021 Sb | Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení |

# výchozí podklady a stavební program

Projekt MaR v rozsahu provádění stavby zpracovává začlenění doplnění větrání s návazností na zdroj tepla  v rámci úprav budovy -vytvoření zázemí odboru sociální péče v části 1NP administrativního objektu URAN v Liberci. Nové větrací zařízení přivádí v letním období do větraných prostorů i chlazený vzduch. V nuceně větraných místnostech jsou tepelné ztráty větráním pokryty VZT zařízením. Vytápění v nově upravené části se nemění.

Projekt řeší  řízení větrání a jeho návaznosti na stávající zdroj tepla (požadavek na teplo), nový zdroj chladu pro VZT a začlenění nově větraných částí do centrálního webserveru správy budovy.

a) projekty a požadavky projektanta ÚT a VZT a stávajícího vytápění

b) stavební podklady

c) příslušné normy a předpisy

# požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry

VNĚJŠÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY V MÍSTĚ STAVBY:

| místo stavby | Liberec |
| --- | --- |
| nejnižší venkovní výpočtová teplota UT/VZT | -18°C/-15°C |
| průměrná teplota v topném období UT/VZT: | +3,6°/+5.1C |
| průměrná denní teplota v nejchladnějším měsíci | -2.6°C |
| roční průměrná teplota vzduchu | +7,1°C |
| letní výpočtová teplota VZT | +32°C 44% rH |
| počet topných dnů UT/VZT | 256/298 |
| Teplotní oblast/ krajinné zatížení větrem | 2/normální |

Současné strojní řešení ÚT:

Zdroj tepla není součástí řešení této projektové dokumentace. Napojení v rámci úpravy topného systému na zdroj tepla bude provedeno na výstupu z rozdělovače a sběrače topné vody se zachováním regulačního uzlu s oběhovým čerpadlem, s lokální úpravou dimenzí potrubí. Napojení jednotky vzduchotechniky pro prostor Odboru sociální péče bude provedeno na patě okruhu napojení stávající vzduchotechnické jednotky pro zázemí autobusového nádraží, dimenze společného trubního vedení bude posílena až k odbočce pro novou jednotku, ke stávající jednotce bude dále vedena stávajícím potrubím, k nové novým potrubím pod stropem technického podlaží 1.P.P. k místu vertikálního vedení (stoupačce) do 1. nadzemního podlaží pod strop v místě stávajícího komínového průduchu a dále pod stropem 1. nadzemního podlaží k vlastní jednotce VZT, kde bude napojeno přes systémový regulační uzel s oběhovým čerpadlem na jednotku VZT.

Požadavky na MaR dle ÚT:

- úprava regulace -spínání čerpadla nového okruhu (na stávajícím výstupu z rozdělovače) pro dodávku tepla k nové VZT pro odbor soc. péče.

Navržené strojní řešení pro větrání řízené MaR:

Zařízení č. 1 – Větraní kanceláří a zázemí 1.NP:

Zařízení pracuje s nuceným přívodem a odvodem vzduchu. Čerstvý vzduch je nasáván na fasádě objektu přes protidešťovou žaluzii. Potrubím s tlumiči hluku je přiveden do VZT jednotky umístěné pod stropem skladu hmotné pomoci v 1.NP objektu. Ve vzduchotechnické jednotce je čerstvý vzduch upravován (filtrace, předehřev v rotačním rekuperátoru, ohřev v teplovodním ohřívači nebo chlazení v chladivovém výměníku) a následně přiveden do větraných administrativních prostorů odboru soc. péče, kde je přes přívodní vířivé anemostaty, vyústky v potrubí nebo talířové ventily vyfukován. Odvod vzduchu je od stropu přes vyústky v potrubí, talířové ventily nebo přes podhled kanceláře. Část vzduchu je odváděna přes hygienické zázemí kanceláří. Odpadní vzduch je přiveden zpět k VZT jednotce, kde předá část své tepelné energie přívodnímu vzduchu v rotačním rekuperátoru a následně je vyfukován na fasádu objektu přes výfukovou protidešťovou žaluzii.

Množství vzduchu přívod .………………………………………………………….. 2 000 m3/hod

Množství vzduchu odvod .………………………………………………………….. 2 000 m3/hod

Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku – venkovní kondenzační jednotka je osazena na ploché střeše části budovy na úrovni 2NP a s chladivovým výměníkem ve VZT jednotce je propojena izolovaným Cu chladivovým potrubím. Výkon chlazení je řízen DX-kitem (0-10V), který je příslušenstvím venkovní kondenzační jednotky.

Část VZT rozvodů, které se nacházejí v nově navrženém prostoru odboru soc. péče bude demontována (viz výkres demontáží). Do ostatních prostorů zázemí autobusového nádraží se nezasahuje, pouze se nově provede propojení potrubí přes chodbu 1.17. Konce potrubí u demontovaných větví budou zaslepeny. Je nutno provést nové zaregulování stávajícího VZT zařízení na snížené množství vzduchu.

Požadavky na MaR dle VZT :

K nové vzt. jednotce bude dodána digitální automatická regulace, s možností výstupu pro nadřazený systém. V autonomní MaR jsou všechna čidla a servopohony a bude součástí dodávky vzduchotechnické jednotky.

Regulace VZT jednotky obstarává: regulaci otáček EC motorů, regulaci otáček rotačního rekuperátoru, regulaci vodního ohřívače (regulační uzel dodávkou ÚT, 0-10V, napájení 24V), regulaci přímého chladiče (venkovní jednotka dodána včetně DX-kitu, řízení 0-10V), zanesení filtrů, protimrazová ochrana vodního ohřívače, uzavírání klapek na sání a výfuku z jednotky, signalizace chodu zařízení, signalizace poruchových stavů. Navíc bude instalováno čidlo CO2 do odvodního potrubí, a potrubní detektor kouře do nasávacího potrubí, který vypne VZT v případě výskytu zplodin hoření.

Komunikace s nadřazenou MaR – Modbus IP

# podmínky připojení na místní technickou infrastrukturu

Stávající stav

V objektu je pro místní nebo dálkový nadřazený monitoring vytápění a větrání již osazen  integrační regulátor v RA-VZ  s centrálním web-serverem. Regulátor pomocí propojení po místním technologickém ethernetu datově integruje chody, poruchy, požadavky na teplo a dálkové programové vypnutí/zapnutí z autonomních regulátorů stávajících VZT jednotek a taktéž komunikuje a integruje i v rozvaděči MaR1 osazený DDC regulátor s grafickým ovládacím displejem pro řízení vytápění.

Dohled je možný formou přístupu z kteréhokoliv PC v místní ethernetové síti, nebo dálkově přes internet z centrálního pracoviště energetického managementu města. Taktéž je možný i přístup do servisních části web-serverů výrobce VZT a regulátoru vytápění.

Ve stávající strojovně vytápění je pro vyměněný zdroj tepla -OPS napojenou na CZT v Liberci ve vlastním rozvaděči osazena autonomní regulace v dodávce Teplárny Liberec. Regulace má vlastní komunikaci, napojenou podél teplovodu do centrálního dispečinku CZT v Liberci.

Rozvaděč teplárny a vytápění jsou propojeny binární a spojitou vazbou požadavku na teplo.

Nový stav

Pro řízení nové VZT pro odbor soc. zprávy  bude osazen nový autonomní regulátor (v dodávce VZT, osazen na jednotce) s komunikací Modbus TCP-IP (dodán se seznamem adres Modbus pro integraci řízení -dálkové vyp/zap a signalizace chodu, poruchy a požadavku na teplo do MaR) a vlastním servisním webserverem.

Regulátor bude napojen do místní technologické ethernetové sítě a datově integrován do stávajícího regulátoru v RA-VZ s centrálním webserverem. Zároveň bude  po stáv.  technologické síti předávat do rozvaděče MaR1 pro vytápění požadavek na teplo pro spouštění podávacího čerpadla.

# údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

z provozu zařízení Měření a regulace nevznikají žádné škodliviny

# provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný

BILANCE ENERGIÍ DLE UT:

| Potřeba tepla pro jednotku VZT | 5 kW |
| --- | --- |
| Předpokládaná roční potřeba tepla pro VZT | 3 MWh/rok |

BILANCE ENERGIÍ DLE VZT:

Elektrická energie ...............................................................................….…400/230 V, 50 Hz

Instalovaný el. výkon VZT jednotky a venkovní chladící jednotky ………………….5,16kW

Celkový instalovaný chladící výkon ……………………………...…..…….……........10 kW

Chladivo ……………………………………………………………………………….....R32

Celkový instalovaný topný výkon (60/45°C) …..…………...…..…….……..........5,13 kW

VNITŘNÍ MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY VZT:

Dávka čerstvého vzduchu na osobu kanceláře………........................................… 50 m3/hod

Dávka čerstvého vzduchu na osobu zasedací místnost......................................…. 35 m3/hod

Sociální zařízení

odvod - WC mísa ................................................................................................... 50 m3/hod

- pisoár ........................................................................................................ ……...25 m3/hod

- umyvadlo …………………….....................................………………..……. ….30 m3/hod

Min. výměny vzduchu:

kanceláře …………………………………………………………..………………min 2x/h

zasedací místnost ……….………………………………………..………………..min 4x/h

sklad, archiv …………….……………………………………………………..…  0,5-1 x/h

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce, uspořádání instalace a systému

NAVRŽENÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Nová VZT jednotka bude vybavena autonomním regulátorem od výrobce VZT, osazeným přímo na jednotce. Regulátor budou vybaven vlastním servisním webovým serverem  a bude mít ve standartu datový výstup Modbus IP.

Regulátor musí mít možnost externí blokace od signalizace protipožárních klapek a požáru.  Jeho autonomní řízení bude mimo vlastní webserver přes ethernetové rozhraní zaintegrováno do nadřazeného regulátoru MaR v RA-VZ

Dodavatel VZT musí poskytnout veškeré datové podklady (adresaci proměnných modbus) pro integraci do nadřazeného systému.

PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ A OKRUHŮ

Stávající vytápění:

Ve stávající strojovně vytápění se nic nemění, pro novou VZT jednotku bude použito stávající podávací čerpadlo.

Ovládání ze stávajícího regulátoru MarkMX.2 v MaR1 bude pomocí datového propojení modbus mezi MaR1 a RA-VZ upraveno o po lince Modbus IP doplněný požadavek na teplo z nové VZT.

Alternativně je možno spouštět čerpadlo od venkovní teploty (T pod cca 15°C).

VZT Zařízení č. 1 – Větraní kanceláří a zázemí 1.NP:

Zařízení pracuje s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Množství vzduchu přívod .………………………………………………………….. 2 000 m3/hod

Množství vzduchu odvod .………………………………………………………….. 2 000 m3/hod

Jednotka je osazena uzavíracími klapkami, ventilátory s EC motory,  filtrací, předehřevem v rotačním rekuperátoru, ohřev v teplovodním ohřívači a chlazením v chladivovém výměníku.

Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku bude venkovní kondenzační jednotka s chladivovým výměníkem ve VZT jednotce. Výkon chlazení bude řízen DX-kitem (0-10V), který je příslušenstvím venkovní kondenzační jednotky.

Chod jednotky bude řízen digitální, automatickou regulací, která bude dodána společně s vzt. zařízením. Autonomní DDC regulátor pro VZT bude osazen do rozvaděče RA-VZ9 přímo na jednotce  a propojeny do místní ethernetové sítě.

Autonomní regulace VZT jednotky obstarává: regulaci otáček EC motorů, regulaci otáček rotačního rekuperátoru, regulaci vodního ohřívače (regulační uzel dodávkou ÚT, 0-10V, napájení 24V), regulaci přímého chladiče (venkovní jednotka dodána včetně DX-kitu, řízení 0-10V), zanesení filtrů, protimrazová ochrana vodního ohřívače, uzavírání klapek na sání a výfuku z jednotky, signalizace chodu zařízení, signalizace poruchových stavů. Navíc bude instalováno čidlo CO2 do odvodního potrubí, a potrubní detektor kouře do nasávacího potrubí, který vypne VZT v případě výskytu zplodin hoření.

Regulátor bude vybaven vstupem STOP pro externí blokaci od případné signalizace protipožárních klapek či dalšího požárního čidla.

Chod, sumární porucha, výstupní teplota, zanešení filtrů, požadavek na teplo budou signalizovány na vlastním web-serveru jednotky, a předávány  po lince Modbus (verze TCP-IP -ethernet) do integračního regulátoru v RA-VZ  s centrálním web-serverem (na volný port switche), požadavek na teplo bude pro zapínání podávacího čerpadla předáván do regulátoru vytápění v rozvaděči MaR1.

Napájení VZT jednotky, DXboxu  a venkovní kondenzační jednotky chlazení zajistí elektro.

MaR dle požadavků zvoleného dodavatele VZT zajistí připojení všech externích prvků (čidla, pohony, čerpadlo, ovladač DXkitu a jeho propojení s venkovní jednotkou chlazení) mimo vlastní VZT jednotku.

Dodavatel VZT musí poskytnout veškeré datové podklady (adresaci proměnných modbus) pro integraci do nadřazeného systému.

# bilance energií, médií a potřebných hmot

Nové zařízení budou napájena z energetické sítě 3L-PE+N TN-C-S 400/230V.

VZT -RA-VZ9  400V/50Hz 13A/C

DXkit 230V/10A

Venkovní kondenzační jednotka  400V/50Hz 16A/C

Napájení stávajících rozvaděčů MaR se nemění.

# zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

###### VNĚJŠÍ VLIVY

Klasifikace vnějších vlivů je dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2.

Vnější vlivy (posouzení vnějších vlivů, protokol o určení vnějších vlivů) musí být součástí průvodní dokumentace pro provedení revize vyhrazeného elektrického zařízení.

Protokol o určení vnějších vlivů je základní dokument pro přípravu projektové dokumentace, který zachycuje možná rizika a z nich vyplývající skutečnosti a zásadní technické požadavky na elektrickou instalaci.

Protokol o určení vnějších vlivů byl vypracován samostatně, viz příloha této projektové dokumentace.

ENERGETICKÁ SÍŤ

Zařízení MaR budou napájena z energetické sítě TN-C-S 3L+PE+N 400V, 50 Hz

##### ZPŮSOB OCHRANY

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a dle ČSN EN 61140 ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

čl. 411 -Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní ochrana (před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty dle článku 5.5.2 ČSN EN 61140 ed.3

- ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy souladu s 411.3 až 411.6

V sítí 24VAC a DC bude uplatněno ochranné opatření malým napětím dle č. 414

Zdrojem sítě budou bezpečnostní transformátor nebo (a) bezpečnostní stejnosměrný spínaný zdroj dle článku čl. 414.3.

Jestliže se z funkčních důvodů používá napětí, které není vyšší než AC 50 V nebo DC 120 V, přičemž však nejsou splněny požadavky kapitoly 414 týkající se SELV a PELV, a pokud SELV a PELV nejsou zapotřebí, pak aby byla zajištěna základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) i ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem), je nutno přijmout opatření uvedená v 411.7.2 a 411.7.3. Tento soubor opatření se označuje jako FELV (čl.411.7)

FELV je ochranné opatření, u něhož:

- - základní ochrana je zajištěna dle 411.7.2:

- základní izolací podle kapitoly A.1 odpovídající jmenovitému napětí vstupního (primárního) obvodu, nebo nebo přepážkami nebo kryty  v souladu s kapitolou A.2

- - ochrana při poruše (před nepřímým dotykem) je zajištěna dle 411.7.3 :

- neživé části zařízení obvodu FELV musí být spojeny s ochranným vodičem vstupního (primárního) obvodu zdroje, přičemž se předpokládá, že vstupní obvod je chráněn automatickým odpojením od zdroje, jak je uvedeno v 411.3 až 411.6.

- Zdrojem sítě FELV musí být buď transformátor nebo zdroj alespoň s jednoduchým oddělením vinutí, nebo vyhovující 414.3.

- Poznámka

- Jestliže je síť napájena ze sítě vyššího napětí zařízením, které nesplňuje ani požadavky na jednoduché oddělení mezi touto sítí a sítí FELV, jako jsou autotransformátory, potenciometry, polovodičové přístroje atd., považuje se výstupní obvod za rozšíření vstupního obvodu a měl by být chráněn ochranným opatřením, které je uplatněno na vstupní obvod.

Vidlice a zásuvky pro obvody FELV musí vyhovět následujícím požadavkům:

- vidlice nesmí být možno zasunout do zásuvek sítí o jiných napětích,

- do zásuvek FELV nesmí být možno zasunout vidlice sítí o jiných napětích a

- zásuvky musí mít ochranný kontakt.

PELV je ochranné opatření, při němž je ochrana zajištěna:

- - omezením napětí v obvodu, který může být uzemněn anebo na neživých částech, které mohou být uzemněny (sít‚ PELV), a ochranným oddělením sítě PELV od všech ostatních obvodů jiných než SELV a PELV.

Jestliže je obvod PELV uzemněn a jestliže je použito ochranné stínění, je nutné mezi ochranným stíněním a sítí PELV použít základní izolaci.

- Zdroj sítě PELV musí být vyhovující 414.3., v případě MaR bezpečnostním ochranným transformátorem nebo spínaným zdrojem odpovídající EN 61558-2-6

Poznámka
Při současném dotyku živých částí sítě PELV a vodivých částí, na nichž se v případě poruchy může objevit napětí napájecího obvodu, může být mezi těmito částmi při poruše nebezpečné dotykové napětí. Proto je v takovém případě třeba uzemnit obvod PELV a všechny vodivé části, na nichž se v případě poruchy může objevit napětí napájecího obvodu, zahrnout do ochranného pospojování.

Konkrétní ochranná opatření v sítích 24VDC a AC (FELV nebo PELV) budou zvolena až s ohledem na vybraného dodavatele systému (typ napájení regulátorů a jeho propojení s perifériemi) a rozvaděče MaR a dle článků 411.7 a 414.

Ochranné pospojování (411.3.1.2)

V každé budově musejí být vstupující kovové části, které jsou náchylné přivést nebezpečný rozdíl potenciálů a které nejsou součástí elektrické instalace, spojeny s hlavní uzemňovací svorkou (resp. ochrannou přípojnicí) vodiči ochranného pospojování; mezi příklady takových kovových částí mohou patřit:

- kovová potrubí zajišťující napájení budovy např. plynem, vodou, systémy dálkového vytápění;

- konstrukční cizí vodivé části;

- přístupná konstrukční výztuž betonu.

Jsou-li takové části přiváděny do budovy zvenku, musí být pospojovány, pokud možno co nejblíže k místu, kde vstupují do budovy.

Kovová potrubí vstupující do budovy, jež mají na svém vstupu izolační vložku, s ochranným pospojováním spojena být nemusí.

Na instalovaném zařízení musí být provedeno ochranné pospojování vodičem dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. 544

Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nesmí být menší, než je polovina průřezu vodiče ochranného uzemnění (vodič označený PE), jehož průřez je v instalaci největší, a nesmí být menší než:

— 6 mm2 mědi nebo

— 16 mm2 hliníku nebo

— 50 mm2 oceli.

Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nemusí být větší než 25 mm2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály.

Barevné označení vodičů dle ČSN 330165 ed.2.

Jako ochranné vodiče nebo vodiče ochranného pospojování se nesmějí používat tyto kovové části:

- kovová vodovodní potrubí;

- potrubí obsahující potenciálně hořlavé látky, jako jsou plyny, kapaliny, prachy;

- konstrukční části vystavené za normálního provozu mechanickým namáháním;

- pohyblivá nebo poddajná kovová vedení, pokud pro účel ochranných vodičů nejsou přímo navržená;

- pohyblivé kovové části;

- podpěry vodičů, kabelové lávky a kabelové žebříky.

Za určitých podmínek vnějších vlivů a v určitých zvláštních prostorách může být v části MaR provedena Doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2

Doplňková ochrana je prostředek, s jehož pomocí se nebezpečné dotykové napětí vyruší pospojením předmětů.

Doplňující ochranné pospojování se uplatňuje jako prostředek doplňkové ochrany, kdy

- základní ochrana je zajištěna jedním z prostředků: základní izolací nebo ochrannými 
přepážkami nebo kryty

- ochrana při poruše je zajištěna ochranným uzemněním, ochranným pospojováním (5.3.3) a automatickým odpojením v případě poruchy.

Toto ochranné opatření pomůže předejít nebezpečnému dotykovému napětí mezi neživými a cizími vodivými částmi, jichž je možno se současně dotknout.

Bezpečnostní vypínání el.zařízení jako celku bude v rozvodnicích RA- , Hlavní vypínač označit tabulkou "Hlavní vypínač-vypni v nebezpečí".

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

### Provádění stavebně montážních prací:

### Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů :

Zákon 309/2006., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)

Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby:

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Nařízení vlády 194/2022 Sb.

§ 4 osoba poučená  -odborně způsobilá osoba podle § 19 zákona

§ 5 osoba znalá      -odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle § 19 zákona.

§ 6 elektrotechnik   -osoba s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.  Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.

### Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č.11/2002 ve znění 119/2002 Sb a 405/2004 Sb. kterým se stanový vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

### Obsluha elektrotechnických zařízení:

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem.

### Obsluha zdroje tepla:

Dodavatel zaškolí obsluhu  Jednotlivé sekce označit štítky s názvy sekcí, čerpadla popsat v souladu s označením v el. rozvaděči a zvyklostmi investora. Jednotlivá potrubí označit štítky se směrem toku média a s názvem média.

Doby plného vytápění a útlumu a časový režim vytápění bude nastaven dle skutečných požadavků provozu.

Obsluha občasná v intervalech stanovených provozním řádem. Obsluha musí být odborně způsobilá, starší 18-ti let a splňovat požadavky příslušných předpisů.

Provoz zařízení v automatickém režimu dle provozního řádu. Provozní dokumentace pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání bude zpracována dle ČSN EN 12170-Tepelné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu.

Provozní dokumentace má zajistit, aby pro tepelnou soustavu byl k dispozici její trvalý popis a soubor návodů a požadavků pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání, aby tak byla zajištěna bezpečnost zařízení, hospodárná spotřeba energie a řízení kvality prostředí.

Dokumentaci zpracovává majitel tepelné soustavy ve spolupráci s pracovníky montáže přejímacími osobami na základě technických podkladů výrobců zařízení a příslušné ČSN.

Obsluha musí provádět kontrolu v pravidelných lhůtách stanovených provozním řádem. Při signalizaci poruchy nebo odstavení z provozu při poruše zařízení musí obsluha zjistit příčinu, odstranit ji a uvést zařízení do provozu.

# ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Při průchodu kabelů stěnou mezi požárními úseky bude prostup protipožárně utěsněn. Veškerá uložení budou certifikovaná. Kabely MaR procházející mezi požárními úseky, které nedosahují vnějšího     průměru do 20 mm, nemusí být protipožárně utěsněny. Kabely MaR procházející chráněnou únikovou cestou, musí být v provedení B2ca (oheň nešířící, bezhalogenový).

# požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Budou dodrženy technické standardy uvedených použitých ČSN.

Jednotlivé sekce označit štítky s názvy sekcí, čerpadla popsat v souladu s označením v el. rozvaděči a zvyklostmi investora. Jednotlivá potrubí označit štítky se směrem toku média a s názvem média.

Doby plného vytápění a útlumu a časový režim vytápění bude nastaven dle skutečných požadavků provozu.

Obsluha občasná v intervalech stanovených provozním řádem. Obsluha musí být odborně způsobilá, starší 18-ti let a splňovat požadavky příslušných předpisů.

Provoz zařízení v automatickém režimu dle provozního řádu. Provozní dokumentace pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání bude zpracována dle ČSN EN 12170-Tepelné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu.

Provozní dokumentace má zajistit,aby pro tepelnou soustavu byl k dispozici její trvalý popis a soubor návodů a požadavků pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání, aby tak byla zajištěna bezpečnost zařízení, hospodárná spotřeba energie a řízení kvality prostředí.

Dokumentaci zpracovává majitel tepelné soustavy ve spolupráci s pracovníky montáže přejímacími osobami na základě technických podkladů výrobců zařízení a příslušné ČSN.

Obsluha musí provádět kontrolu v pravidelných lhůtách stanovených provozním řádem. Při signalizaci poruchy nebo odstavení z provozu při poruše zařízení musí obsluha zjistit příčinu, odstranit ji a uvést zařízení do provozu.

Odborné práce musí provádět pracovníci, kteří jsou vyučeni nebo odborně zaškoleni. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni  s bezpečnostními předpisy.

Při realizaci projektu je nutné používat pouze takové výrobky, které splňují požadavky zákonů o technických požadavcích  na výrobky ( prokázání  shody s požadavky norem a předpisů).

Veškeré instalace musí být provedeny dle platných norem při dodržení technických podmínek a technologických postupů daných výrobci.

Po provedení stavby bude provedena topná zkouška. Při dokončení mimo topné období se topná zkouška provede až v topném období. Zkoušky se účastní zástupci investora, uživatele, dodavatele. Po ukončení zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu.

Dodavatel zajistí na své náklady dokumentaci skutečného provedení a dokladové části a zaškolí obsluhu .

Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty vč. atestů požárních odolností a odborné montáže a příslušných záruk, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění).

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Po úspěšném ukončení všech dílčích provozních zkoušek zařízení v rámci tohoto projektu i všech PS navazujících, je možno přistoupit ke zkouškám komplexním.

Účelem  komplexních zkoušek je prokázat, že technologická zařízení, montovaná dle schválené projektové dokumentace mají požadované technické parametry a jako celek jsou schopna trvalého provozu dle projektovaných podmínek.

REVIZE

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a podle ČSN 33 2000-6-61 ed.2. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

POŽADAVKY NA OSTATNÍ DODAVATELE

Profese elektro zajistí jištěný přívod do autonomního rozvaděče MaR ze sítě TN-C-S 3L+PE+N 400V, 50 Hz dle části 8.

Jištění bude v rozvaděči elektro,  předřazeny budou přepěťové ochrany stupeň  T1 a T2 (B,C)

Profese elektro dále zajistí dále jištěný přívod 230V/10A k Dxkitu -ovládací skříňce pro chlazení VZT  a silové připojení příslušné kondenzační jednotky.

ZÁVĚR

Tento projekt provedení stavby část měření a regulace, obsahuje veškeré náležitosti, které ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň má obsahovat.

V případě jeho využití k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. Dodavatel stavby zajistí zaškolení obsluhy  - provozovatele zařízení včetně předání návodů k obsluze za všech provozních podmínek.

Dodavatel si zajistí dokumentaci pro realizaci stavby upravenou dle podkladů a návodů na montáž dodavatelů vzešlých z výběrového řízení. Zařízené uvedené v projektové dokumentaci slouží jako kvalitativní a výkonnostní vzor. V rámci dodávek bude brán ohled na rámcové servisní smlouvy investora pro ČR.

Projekt je zpracován za předpokladu, že následnými pracemi dle této dokumentace bude pověřena odborná firma, která má dostatečné znalosti, zkušenosti a předpoklady (odborné i technické) k realizaci díla daného rozsahu a profesí. Projektová dokumentace předepisuje technické parametry zařízení měření a regulace a také určuje použitá zařízení jako předpokládané standardy. Pokud zhotovitel bude provádět změny parametrů zařízení, nebo záměny výrobků v rozporu s touto dokumentací, tak je vždy nutné si vyžádat souhlas zadavatele (investora) a podrobně ho seznámit se zamýšlenými změnami a úpravami. O každé takové změně je také nutné provést prokazatelný zápis například do stavebního deníku a zajistit opravu příslušné dokumentace. V případě změny, nebo úpravy projektu nemůže v žádném případě projektant nést odpovědnost za změny, které písemně neodsouhlasil. Povinností zhotovitele je se důkladně seznámit s projektovou dokumentací. V případě jakýchkoli nejasností, nebo rozporů v dokumentaci je povinností zhotovitele vznést dotaz, nebo připomínku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upřesnit před zahájením montážních prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, tak se předpokládá, že je s dokumentací řádně seznámen a následné montážní a dodavatelské práce bude provádět dle příslušné odsouhlasené prováděcí dokumentace. Předpokládá se, že již v rámci výběrového řízení nabízející zahrne vše potřebné pro vybudování kompletního a plně funkčního díla.

POZNÁMKA

Jsou-li v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují  v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiné výrobky kvalitně a technicky srovnatelné, popřípadě srovnatelná řešení.